Администрация

Калтанского городского округа

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление по Жизнеобеспечению

Калтанского городского округа»

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения

Калтанского городского округа

на период 2022-2033 гг.

Раздел II

Водоотведение

Пояснительная записка.

г. Калтан 2021г.

Содержание

1. Существующее положение в сфере водоотведения Калтанского городского округа …………4

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод и деление территории на эксплуатационные зоны…………………………………………………………………………………...4

1.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей …...…………………...5

1.2.1. Описание существующих канализационных очистных сооружений …………………………...5

1.2.2. Описание соответствия применяемых технологических схем требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод ……………………………………………...……………………...17

1.3. Описание технологических зон водоотведения. Анализ территорий Калтанского городского округа, не охваченных централизованной системой водоотведения …………………………………20

1.4. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод …………20

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов, сетей и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод …………………………………………………………………...…………...21

1.5.1. Описание существующих канализационных сетей……………………...…….………………...21

1.5.2. Описание существующих канализационных насосных станций ……………………………...26

1.5.3. Оценка технического состояния насосного оборудования существующих КНС ………..…....34

1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости ………………………………………...…………………………………………………39

1.7. Оценка целевых показателей развития централизованной системы водоотведения ……………39

1.8. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду …...…40

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоотведения Калтанского городского округа………………………………………………..…………………….….40

2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения …..….42

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения ………………..…………………………………..42

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения ………..……………..45

2.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по их установке …………………………………………………………………………………………………45

2.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с разбивкой по технологическим зонам водоотведения, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей ………………………………………………...45

3. Перспективные расчетные расходы сточных вод ……………………………...…………..……50

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованною систему водоотведения (годовое, среднесуточное) …………………………………………………..…………50

3.2. Структура централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) ………………………………………………………..…………………………………………….50

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод, с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам действия сооружений, с разбивкой по годам …………...…..50

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов (в том числе линейных) централизованной системы водоотведения ………………………………………………………………...………………………...53

4.1. Различные сценарии развития системы водоотведения Калтанского городского округа ..….….53

4.2. Описание мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения ………………………………………………..….…….…55

Приложение 1 - Схема канализационных сетей г. Калтан по состоянию на 2018г. …………..…...66

Схема канализационных сетей п. Постоянный по состоянию на 2018г. …………67

Схема канализационных сетей п. Малиновка по состоянию на 2018г. …………..68

1. Существующее положение в сфере водоотведения Калтанского городского округа.

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод и деление территории на эксплуатационные зоны

В настоящее время в Калтанском городском округе централизованная система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, существует в г. Калтан, п. Постоянный и п. Малиновка. На каждой из этих территорий расположен отдельный комплекс водоотведения, состоящий из самотечных и напорных сетей, канализационных насосных станций и очистных сооружений сточных вод. В связи с отсутствием ливневой канализации на всех трех территориях система водоотведения является общесплавной.

В Калтанском городском округе выделяется 1 эксплуатационная зона водоотведения. Обслуживание всех объектов системы водоотведения осуществляет ООО «Водоканал».

Сточные воды от объектов жилья, предприятий и организаций г. Калтан собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллектор диаметром 500 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар канализационной насосной станции (КНС). От КНС сточные воды по напорному коллектору диаметром 500 мм подаются в приемную камеру очистных сооружений канализации г. Калтан. Стоки от предприятий ОАО «КВОиТ» и ООО «Промкомбинат» перекачиваются непосредственно в приемную камеру очистных сооружений.

Сточные воды от объектов жилья и организаций п. Постоянный собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллектор диаметром 500 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар КНС. От КНС сточные воды по двум напорным коллекторам диаметром 260 мм подаются в приемную камеру очистных сооружений канализации п. Постоянный. Также на очистные сооружения п. Постоянный вывозятся стоки от промышленных предприятий, расположенных на территории поселка, и предприятий, школ и жилых домов, расположенных в п. Малышев Лог и п. Шушталеп.

Сточные воды от объектов жилья и организаций п. Малиновка собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллектор диаметром 300 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар канализационной насосной станции «Угольная». Также в КНС «Угольная» поступают стоки от группы жилых домов по ул. Угольная по самотечному трубопроводу диаметром 150 мм. От КНС п. Малиновка сточные воды по напорному коллектору диаметром 300 мм подаются в приемную камеру очистных сооружений канализации п. Малиновка. Также на очистные сооружения п. Малиновка вывозятся стоки от промышленных предприятий, расположенных на территории поселка, предприятий, школы и жилых домов, расположенных в с. Сарбала.

По причине отсутствия в Калтанском городском округе централизованной ливневой системы канализации часть талых, грунтовых и ливневых вод поступает в централизованную систему бытовой канализации и далее транспортируется на очистные сооружения.

На территории Калтанского городского округа централизованная система водоотведения отсутствует в п. Шушталеп, п. Малышев Лог, с. Сарбала, п. Новый Пункт, п. Верх-Теш.

1.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей.

1.2.1. Описание существующих канализационных очистных сооружений

Очистные сооружения г. Калтан

Сточные воды по напорному коллектору от канализационной насосной станции поступают в приемную камеру очистных сооружений. Проектная производительность очистных сооружений г. Калтан – 7400 м3/сут.

Приемная камера служит для приема сточных вод и гашения их скорости. Так же в приемную камеру по отдельным трубопроводам поступают стоки с промышленных предприятий города (КВОиТ, Промкомбинат).

Далее вода по лотку проходит через решетки, (три штуки, ширина зазоров между прутьями – 16мм), которые служат для задержания крупного мусора.

Затем вода поступает на две горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Они служат для задержания веществ минерального происхождения. Песколовка конусообразная. Частицы за счет своей тяжести и за счет центробежной силы оседают в конусной части песколовки. Песок удаляется при помощи гидроэлеватора. Насос, установленный на контактных отстойниках, забирает из них воду и под давлением подает в гидроэлеватор песколовки, происходит завихрение воды вместе с песком, песковая пульпа отсасывается через форсунку в верхнюю трубу и подается на песковые площадки, где происходит ее обезвоживание.

Затем вода из песколовок поступает в распределительный колодец, а оттуда распределяется на четыре осветлителя-перегнивателя, которые играют роль первичных отстойников. Это железобетонные конусообразные сооружения глубиной 8 метров. Вода поступает вниз осветлителя на отражательный щит, который служит для гашения скорости воды. Затем вода поступает в камеру флокуляции, где происходит переливание и самопроизвольная коагуляция сточной воды в течение 30 минут, после чего вода поступает в отстойную зону и, пройдя через взвешенный слой осадка с небольшой скоростью 0,8-1мм/с, переливается в лоток. Осадок из осветлителя перепускается в перегниватель, где происходит его сбраживание в анаэробных условиях. Созревший осадок подается самотеком на иловые площадки для его обезвоживания. Дренажная вода самотеком поступает на иловую насосную станцию.

Далее вода из четырех осветлителей-перегнивателей собирается в сборном колодце и поступает на аэрофильтры, которые служат для биологической очистки воды. Метод основан на способности микроорганизмов использовать разнообразные вещества, содержащиеся в сточной воде, в качестве источника питания в процессе своей жизнедеятельности. Таким образом, микроорганизмы освобождают воду от загрязнений, дают прирост биомассы и образуют биопленку.

Аэрофильтры представляют собой железобетонные сооружения, которые засыпаны фильтрующей загрузкой, состоящей из гравия разных фракций на высоту 2,8 м. На глубине 50 см от поверхности расположена спринклерная система, выход которой расположен в шахматном порядке для улучшения орошения водой поверхности аэрофильтров.

Вода со сборного колодца поступает в дозирующий бак (бак Мюллера), который служит для равномерной и периодической подачи воды на аэрофильтры.

На поверхности гравия находится биопленка, которая состоит из аэробных микроорганизмов. Здесь происходит процесс нитрификации, то есть разложение солей аммония до нитратов и нитритов при наличии кислорода и температуры от +4 до +13°С.

Очищенная вода с аэрофильтров по лотку поступает в ершовый смеситель, где смешивается с гипохлоритом натрия.

Затем вода поступает в распределительный колодец, а оттуда распределяется в контактные отстойники, которые так же являются вторичными отстойниками. Это железобетонные конусообразные сооружения глубиной 8 м, состоящие из четырех карманов. Здесь происходит оседание выносимой из аэрофильтров избыточной биопленки, а также контакт воды с хлором (не менее 1,5 ч), то есть обеззараживание воды. Принцип работы контактных отстойников аналогичен работе осветлителей-перегнивателей.

Осадок из контактных отстойников подается в «голову» очистных сооружений. Сюда же подается дренажная вода с иловых и песковых площадок с помощью насосов, установленных на иловой насосной станции.

Далее очищенная вода через стальной трубопровод диаметром 1000 мм протяженностью 30 м поступает в отстойный пруд, где происходит дополнительное отстаивание и природное очищение воды. Отстойный пруд представляет собой канал длиной 234 м. Далее вода из отстойного пруда поступает в реку Красенка.

Рис. 1– Технологическая схема   очистных сооружений г. Калтан

Очистные сооружения п. Постоянный

Сточные воды по напорному коллектору от канализационной насосной станции поступают в приемную камеру очистных сооружений. Проектная производительность очистных сооружений п. Постоянный – 4200м3/сут.

Из приемной камеры вода поступает в здание решеток, где происходит удаление наиболее крупных примесей.

Пройдя решетки, вода по лотку поступает на две аэрируемые горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Они служат для задержания веществ минерального происхождения. Песколовка конусообразная. Частицы за счет своей тяжести и за счет центробежной силы оседают на дно и гидроэлеватором удаляются на песковые площадки.

После песколовок вода поступает в распределительную камеру, где распределяется на четыре линии блока емкостей. Одна линия блока емкостей представляет собой комплекс сооружений, состоящих из минерализатора, первичного отстойника, двухкоридорного аэротенка, вторичного отстойника и контактного резервуара.

Из распределительной камеры вода поступает на первичные отстойники, где происходит ее отстаивание. Отстаивание является простым способом выделения из сточных вод осаждающихся примесей, которые под действием гравитационной силы оседают на дно отстойника или всплывают на его поверхность. Вода подводится к центральной трубе и спускается по ней вниз. При выходе из нижней части центральной трубы она меняет направление движения и медленно поднимается вверх к сливному желобу. При этом из сточной воды выделяются примеси, плотность которых больше плотности воды. Уровень воды в отстойнике определяется гребнем переливного (сборного) желоба, в который поступает отстоянная вода. Осадок из первичных отстойников удаляется в минерализаторы.

Минерализаторы служат для переработки осадков, поступающих из первичных и вторичных отстойников и осадка, образующегося при опорожнении аэротенков. Для лучшей переработки осадка в минерализаторы подается теплый воздух через короба фильтросных труб.

Осадок из всех сооружений сбрасывается на иловые карты. Здесь происходит его обезвоживание. Дренажные воды с иловых площадок поступают в сборный колодец технической воды, откуда насосами подается в приемную камеру очистных сооружений.

После первичных отстойников сточная вода поступает в двухкоридорные аэротенки, где происходит биологическая очистка сточных вод с помощью активного ила. Очистка проходит в две стадии: первая – контакт активного ила со сточной водой, в результате которого происходит поглощение загрязнений активным илом. Вторая – переработка загрязнений активным илом (окисление азота аммонийных солей до нитратов и нитритов). Суммарная продолжительность двух стадий обработки составляет 21,5 часа.

Далее вода с аэротенков поступает на вторичные отстойники, которые имеют идентичную с первичными отстойниками конструкцию, но меньшую глубину. Здесь происходит задержание активного ила, поступающего вместе с очищенной водой из аэротенков, а также разделение этой иловой смеси на ил и чистую воду. Ил направляется обратно в аэротенки, а очищенная вода – в контактные отстойники.

В контактных отстойниках происходит 30минутный контакт сточной воды с гипохлоритом натрия. В процессе обеззараживания устраняется от 91 до 98% бактерий.

Затем очищенная вода по отводящему безнапорному стальному трубопроводу диаметром 600 мм, протяженностью 644 м, сбрасывается в реку Кондома через рассеивающий выпуск, представляющий собой перфорированную трубу, через отверстия которой сточные воды попадают в водный объект.

| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| оборудования очистных сооружений п. Постоянный |  |  |  |
| Условные обозначения | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Размер |
| 1 | Приемная камера | 1 | 1*2*1,1 |
| 2 | Здание решеток | 1 | 26*14*5 |
| 3 | колодец выпуска осадка из песколовок | 1 | Д = 1,5м |
| 4 | Песколовка | 2 | Д = 4м; Н = 6м |
| 5 | Распределительная камера перед блоком емкостей | 1 | 1*1*2 |
| 6 | Минерализаторы | 4 | 9*9*3,3 |
| 7 | Первичные отстойники | 4 | 9*9*3,3 |
| 8 | Аэротенки двухкоридорные | 4 | 21*9*3,3 |
| 9 | Вторичные отстойники | 4 | 9*9*2,45 |
| 10 | Контактные отстойники | 4 | 9*3*2,45 |
| 11 | Хлораторная | 1 | 14*14*7 |
| 12 | Насосно-фильтровальная станция | 1 | 70*14*12 |
| 13 | Резервуар грязной воды | 1 | 1*1*2 |
| 14 | Резервуар технической воды | 1 | 1*1*2 |
| 15 | Емкость с гипохлоритом натрия | 1 | 1м3 |
| 16 | Песковые площадки | 2 | 5*4*2 |
| 17 | Иловые площадки | 4 | 75*30*1,1 |

Рис.2 -  Технологическая схема очистных сооружений п. Постоянный

Очистные сооружения п. Малиновка

Сточные воды по напорному коллектору от КНС п. Малиновка поступают в приемную камеру очистных сооружений. Проектная производительность очистных сооружений п. Малиновка – 2500м3/сут.

Приемная камера служит для приема сточных вод и гашения их скорости.

Далее вода по лотку через решетки, которые служат для задержания крупного мусора, поступает на песколовку прямоугольной конструкции. Она служит для задержания веществ минерального происхождения. Частицы за счет своей тяжести оседают на дно и вручную удаляются на иловые площадки.

Затем вода из песколовок поступает в распределительный колодец, а оттуда распределяется на четыре двухъярусных первичных отстойника. Двухъярусные отстойники представляют собой сооружения цилиндрической формы с коническим днищем. В верхней части сооружений расположены осадочные желоба, а в нижней – гнилостная камера. В этих желобах, вследствие небольшой скорости движения, из воды выпадает большая часть взвешенных и незначительная часть коллоидных веществ. Внизу осадочного желоба по всей его длине устроена щель, через которую выпавший осадок проваливается вниз в иловую камеру. Нижние грани осадочного желоба перекрывают одна другую на 0,15м. Такое устройство щели предотвращает возможность заражения осветленной воды продуктами гниения, которые выделяются при брожении осадка. Впуск в осадочный желоб и выпуск из него сточной воды происходит с помощью водосливных желобов и полупогруженных досок. Перегнивший ил удаляется из иловой камеры по иловой трубе самотеком на иловые площадки.

Далее вода из первичных отстойников собирается в сборном колодце и поступает на биофильтр, который служит для биологической очистки воды. Это железобетонное сооружение, которое засыпано гравием разных фракций. Фильтр аэрируется путем естественной вентиляции. В теле биофильтра расположена спринклерная система, выход которой расположен в шахматном порядке для улучшения орошения водой поверхности биофильтра.

На поверхности гравия находится биопленка, которая состоит из аэробных микроорганизмов. Они очищают воду биологически. На биофильтре происходит процесс нитрификации, то есть разложение солей аммония до нитратов и нитритов.

Вода с биофильтра по лотку поступает во вторичный вертикальный отстойник, где происходит осаждение осветление воды и осаждение лишней биопленки, вынесенной из биофильтра. Вертикальный отстойник представляет собой цилиндрический железобетонный резервуар с конусным днищем. Сточная вода поступает сверху вниз через центральную вертикальную трубу с раструбом в нижней части. Под вертикальной трубой расположен отражательный щит, который изменяет направление движения воды с вертикального нисходящего на вертикальное восходящее. Восходящий поток сточных вод переливается через водопереливную кромку в лоток для сброса осветленной воды. Осадок из вторичного отстойника самотеком поступает на иловые площадки.

Далее, осветленная вода по лоткам, проходя через ершовый смеситель, (где происходит смешивание гипохлорита натрия с водой), поступает в контактный отстойник вертикального типа. Здесь сточные воды в течение 1,5 – 2 часов находятся в контакте с хлором для их обеззараживания.

Очищенные и обеззараженные сточные воды поступают на КНС-2, откуда насосом марки ЦНС 180/170 по напорному трубопроводу диаметром 250мм, протяженностью 10,6 км поступают в водный объект. Трубопровод заканчивается рассеивающим выпуском в реке Кинерка.

Рис. 3 – Технологическая схема очистных сооружений п. Малиновка

1.2.2. Описание соответствия применяемых технологических схем требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод.

Таблица 1.1 – Оценка технологических возможностей ОС г. Калтан (показатели качества сточных вод (по данным за 2020г.)

| Нормируемые показатели качества очищенных сточных вод | Ед. изм. | Фактическое качество очищенных сточных вод за 2020г. (среднегодовые концентрации) | ПДК | Фактическое количество проб сточных вод за 2020г. | Фактическая эффективность очистки сточных вод за 2020г., % | Доля проб сточных вод за 2020г., не соответствующих параметрам очистки, % | Соответствие параметрам очистки сточных вод (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Азот аммонийный | мг/дм3 | 0,489 | 0,5 | 24 | 55 | 0 | - |
| Нитрат ион | мг/дм3 | 18,641 | 20 | 24 | 0 | 0 | + |
| Нитрит ион | мг/дм3 | 0,037 | 0,04 | 24 | 6 | 0 | + |
| БПК 20 | мгО2/ дм3 | 2,927 | 3,0 | 24 | 92 | 0 | + |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 11,409 | 13,4 | 24 | 82 | 0 | + |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,531 | 0,1 | 24 | 32 | 100 | - |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,008 | 0,05 | 24 | 99 | 0 | + |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,05 | 0,07 | 24 | 69 | 0 | + |
| Сульфат ион | мг/дм3 | 36,283 | 50 | 24 | 0 | 0 | + |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 345,07 | - | 24 | 1 | 0 |  |
| Растворенный кислород | мгО2/ дм3 | 7,4 | - | 24 |  |  |  |
| Фенолы | мг/дм3 | 0,001 | 0,001 | 24 | 52 | 0 | + |
| Фосфаты | мг/дм3 | 0,823 | 0,1 | 24 | 24 | 100 | - |
| Хлориды | мг/дм3 | 30,759 | 55,13 | 24 | 0 | 0 | + |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,002 | 0,003 | 24 | 55 | 0 | + |
| Водородный показатель | ед. рН | 7,09 | 7-9 | 24 |  | 0 |  |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 213 | Не более 500 | 24 | 100 | 0 | + |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 60 | Не более 100 | 24 | 100 | 0 | + |
| колифаги | БОЕ/ 100мл | 2 | Не более 10 | 24 | 100 | 0 | + |
| Патогенные энтеробактерии (сальмонеллы) | Не доп. в 1л | н/о | Не доп. в 1л | 12 | 100 | 0 | + |
| Жизнеспособные яйца гельминтов | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |
| Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |

Таблица 1.2 – Оценка технологических возможностей ОС п. Постоянный (показатели качества сточных вод (по данным за 2020г.)

| Нормируемые показатели качества очищенных сточных вод | Ед. изм. | Фактическое качество очищенных сточных вод за 2018г. (среднегодовые концентрации) | ПДК | Фактическое количество проб сточных вод за 2018г. | Фактическая эффективность очистки сточных вод за 2018г., % | Доля проб сточных вод за 2018г., не соответствующих параметрам очистки, % | Соответствие параметрам очистки сточных вод (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Азот аммонийный | Мг/л | 0,064 | 0,5 | 4 | 95 | 0 | + |
| Нитрат ион | Мг/л | 17,0 | 6,80 | 4 | 96 | 100 | - |
| Нитрит ион | Мг/л | 0,009 | 0,04 | 4 | 25 | 25 | + |
| БПК 20 | мгО2/л | 1,2 | 3,0 | 4 | 81 | 0 | + |
| Взвешенные вещества | Мг/л | 3,27 | 7,57 | 4 | 89 | 15 | + |
| Железо общее | Мг/л | 0,064 | 0,1 | 4 | 55 | 25 | + |
| Нефтепродукты | Мг/л | 0,011 | 0,05 | 4 | 75 | 0 | + |
| АПАВ | Мг/л | 0,0027 | 0,1 | 4 | 59 | 0 | + |
| Сульфат ион | Мг/л | 15,7 | 19,7 | 4 | 21 | 34 | + |
| Сухой остаток | Мг/л | 132,7 | - | 4 | 27 |  |  |
| Растворенный кислород | МгО2/л | 8,56 | - | 4 |  |  |  |
| Фенолы | Мг/л | 0,00055 | 0,001 | 4 | 76 | 0 | + |
| Фосфаты | Мг/л | 0,187 | 0,1 | 4 | 22 | 34 | - |
| Хлориды | Мг/л | 12,4 | 24,6 | 4 | 12 | 0 | + |
| Алюминий | Мг/л | 0,007 | 0,04 | 4 | 88 | 0 | + |
| Водородный показатель | рН | 7,91 | 7-9 | 4 |  |  |  |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 225 | Не более 500 | 12 | 100 | 0 | + |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 25 | Не более 100 | 12 | 100 | 0 | + |
| колифаги | БОЕ/ 100мл | н/о | Не более 10 | 12 | 100 | 0 | + |
| Патогенные энтеробактерии (сальмонеллы) | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |
| Жизнеспособные яйца гельминтов | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |
| Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |

Таблица 1.3 – Оценка технологических возможностей ОС п. Малиновка (показатели качества сточных вод (по данным за 2020г.)

| Нормируемые показатели качества очищенных сточных вод | Ед. изм. | Фактическое качество очищенных сточных вод за 2020г. (среднегодовые концентрации) | ПДК | Фактическое количество проб сточных вод за 2020г. | Фактическая эффективность очистки сточных вод за 2020г., % | Доля проб сточных вод за 2020г., не соответствующих параметрам очистки, % | Соответствие параметрам очистки сточных вод (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Азот аммонийный | мг/дм3 | 0,351 | 0,5 | 12 | 77 | 0 | - |
| Нитрат ион | мг/дм3 | 15,334 | 20 | 12 | 85 | 0 | + |
| Нитрит ион | мг/дм3 | 0,04 | 0,04 | 12 | 36 | 0 | - |
| БПК 20 | мгО2/ дм3 | 3,4 | 3,0 | 12 | 85 | 42 | + |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | 10,38 | 13,4 | 12 | 89 | 0 | + |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,311 | 0,1 | 12 | 21 | 83 | - |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,024 | 0,05 | 12 | 50 | 0 | + |
| АПАВ | мг/дм3 | 0,149 | 0,07 | 12 | 66 | 17 | + |
| Сульфат ион | мг/дм3 | 40,644 | 50 | 12 | 11 | 0 | + |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 411,79 | - | 12 |  |  |  |
| Растворенный кислород | мгО2/ дм3 | 8,41 | - | 12 |  |  |  |
| Фенолы | мг/дм3 | 0,001 | 0,001 | 12 | 20 | 0 | - |
| Фосфаты | мг/дм3 | 0,979 | 0,1 | 12 | 36 | 100 | - |
| Хлориды | мг/дм3 | 49,336 | 55,13 | 12 | 6 | 0 | + |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,005 | 0,003 | 12 | 50 | 17 | + |
| Водородный показатель | ед. рН | 7,45 | 7-9 | 12 |  | 0 |  |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 50 | Не более 500 | 12 | 100 | 0 | + |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 17 | Не более 100 | 12 | 100 | 0 | + |
| колифаги | БОЕ/ 100мл | 1 | Не более 10 | 12 | 100 | 0 | + |
| Патогенные энтеробактерии (сальмонеллы) | Не доп. в 1л | н/о | Не доп. в 1л | 12 | 100 | 0 | + |
| Жизнеспособные яйца гельминтов | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |
| Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |

Существующие очистные сооружения работают неэффективно, качество очищенных сточных вод не удовлетворяет действующим требованиям, предъявляемым к очищенным стокам, сбрасываемым в водные объекты хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Причинами неэффективной работы очистных сооружений устаревшая технология очистки, не соответствующая современным требованиям, предъявляемым к качеству очищенных сточных вод.

Таблица 1.4 - Определение существующего дефицита (резерва) мощностей очистных сооружений.

| № п/п | Технологическая зона | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут. | Фактический (средний) объем поступивших стоков, м3/сут. (2020г.) | Резерв/дефицит производительности очистных сооружений, м3/сут. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОС г. Калтан | 7400 | 6882,1 | +517, 9 (6, 99%) |
| 2. | ОС п. Постоянный | 4200 | 1441,98 | +2758, 02 (65, 0%) |
| 3. | ОС п. Малиновка | 2500 | 1732 | +767,58 (30,7%) |

1.3. Описание технологических зон водоотведения. Анализ территорий Калтанского городского округа, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На территории Калтанского городского округа существует три централизованные бытовые системы водоотведения, совпадающие с технологическими зонами:

зона централизованного водоотведения г. Калтан;

зона централизованного водоотведения п. Постоянный;

зона централизованного водоотведения п. Малиновка.

В настоящее время централизованная система водоотведения отсутствует в п. Шушталеп, п. Малышев Лог, с. Сарбала, п. Новый Пункт, п. Верх-Теш.

Стоки от предприятий, школ и многоквартирных жилых домов п. Малышев Лог и п. Шушталеп собираются системой выгребов и вывозятся на очистные сооружения п. Постоянный.

На очистные сооружения п. Малиновка вывозятся стоки от предприятий, школ и многоквартирных жилых домов, расположенных в п. Сарбала.

В вышеперечисленных районах преобладает индивидуальная жилая застройка. Жители домов частного сектора используют для нужд водоотведения выгребные ямы. Выгребные ямы не бетонированные. Хозяйственно бытовые стоки из выгребных ям не везде вывозятся на городские очистные сооружения.

Существующая застройка индивидуальными жилыми домами и наличие прочих инженерных коммуникаций усложняет задачу трассировки сетей хозяйственно-бытовой канализации и размещения канализационных насосных станций.

1.4. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод.

В процессе очистки сточных вод образуются следующие виды осадков: песок из песколовок, осадок из отстойников, осадок из осветлителей-перегнивателей, избыточный активный ил из аэротенков.

Таблица 1.5 - Обработка осадков сточных вод

| Наименование очистных сооружений | Образующийся осадок | Способ обработки |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения г. Калтан | песок из песколовок | обезвоживание на песковых площадках |
|  | осадок из осветлителей-перегнивателей | обезвоживание на иловых площадках |
|  | осадок из вторичных отстойников | направляется в «голову» очистных сооружений |
| Очистные сооружения п. Постоянный | песок из песколовок | обезвоживание на песковых площадках |
|  | осадок из первичных и вторичных отстойников, избыточный ил из аэротенков | удаляется в минерализаторы, затем направляется для обезвоживания на иловые площадки |
| Очистные сооружения п. Малиновка | песок из песколовок | обезвоживание на иловых площадках |
|  | осадок из двухъярусных первичных отстойников, из вторичного отстойника | обезвоживание на иловых площадках |

Обезвоженный осадок подлежит вывозу с территории очистных сооружений канализации по договору со специализированной организацией.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов, сетей и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод.

1.5.1. Описание существующих канализационных сетей.

Канализационные сети представляют собой комплекс сооружений, состоящий из самотечных трубопроводов и расположенных на них канализационных колодцев. Предназначены для отвода хозяйственно-бытовых стоков от различных групп абонентов (население, промышленные предприятия, объекты общественно-делового назначения).

Материал труб, из которых выполнены канализационные сети - чугун, сталь и керамика. В последнее время для замены ветхих сетей используются более легкие, прочные и не подвергающиеся различным видам коррозии трубопроводы из полиэтилена, срок службы которых неизмеримо больше стальных и чугунных труб.

По своему расположению и назначению канализационные сети подразделяются на дворовые, квартальные и главные коллектора.

Дворовые канализационные сети собирают стоки непосредственно от объектов абонентов (жилые дома, магазины, детские сады, школы и т.д.). Диаметры данных сетей варьируются от 100мм до 200мм. Глубина залегания таких сетей небольшая и колеблется от 1,0м до 2,0м, в зависимости от рельефа местности. Уклоны данных сетей так же небольшие и составляют 0,008 – 0,01.

Квартальные сети транспортируют стоки от дворовых сетей в главный канализационный коллектор. Диаметры сетей – от 150мм до 300мм. Глубина залегания – 1,5м до 3,0м.

Главные коллектора собирают сточные воды от квартальных коллекторов и транспортируют их непосредственно в приемные резервуары канализационных насосных станций. Диаметры сетей – 200мм – 500мм. Глубина залегания – 2,5 – 8м.

В настоящее время на территории Калтанского городского округа расположено 49,6 км канализационных сетей, выполненных из различных материалов (чугун, сталь, полиэтилен, керамика). Из них безнапорные сети – 26,1км; напорные – 23,5км. Практически все металлические и керамические трубы эксплуатируются довольно длительное время (в основном – со времени их прокладки). В основном аварийные ситуации возникают на напорных сетях.

Эксплуатирующей организацией по мере необходимости ведется работа по замене таких сетей на современные и качественные трубопроводы из полиэтилена.

Оценка технического состояния сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене, сетей и определяется по формуле:

Кс = (Sc.экспл. – Sс.ветх.)/Sс.экспл.;

где Sс.экспл. – протяженность сетей, находящихся в эксплуатации, км.

Sс.ветх. – протяженность ветхих сетей, находящихся в эксплуатации, км.

Таблица 1.6 – Характеристика канализационных сетей Калтанского городского округа

| Сети канализации | материал | диаметр, мм | общая протяженность, км | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Малиновка |  |  |  |  |
| Канализационная сеть к дому № 21 Д = 150 | чугун | 150 | 0,271 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 29 | чугун | 200 | 0,275 | 50 |
| Канализационная сеть домов № 25/6, 24/6 | сталь | 150, 200 | 0,398 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 2 | чугун | 150 | 0,138 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 4 | чугун | 150 | 0,038 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 6 | керамика | 150 | 0,05 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 14 | керамика | 200 | 0,078 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 16 | керамика | 200 | 0,07 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 18 | чугун | 200 | 0,08 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 26 | керамика | 200 | 0,083 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 9 | керамика | 100 | 0,073 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 11 | керамика | 100 | 0,195 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 23 | керамика | 150 | 0,15 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 25 | керамика | 150 | 0,14 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 27 | чугун | 150 | 0,166 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 10 | чугун | 150 | 0,8 | 50 |
| Канализационная сеть до очистных сооружений | сталь | 250 | 10,595 | 85 |
| Напорный канализационный коллектор с очистных сооружений | сталь, ПЭ | 250 | 10,6 | 75 |
| ИТОГО: |  |  | 24,2 | 53,4% |
| г. Калтан |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская, 95, 93; пр. Мира, 60, 62, 64, 66; ул. Школьная, 1, 3 | керамика | 150, 200 | 0,6 | 50 |
| ул. Комсомольская, 87; пр. Мира, 58 | керамика | 250 | 0,1 | 50 |
| пр. Мира, 71 | чугун | 150 | 0,26 | 50 |
| ул. Калинина, 60 | чугун | 150 | 0,1 | 50 |
| пр. Мира, 65, 65а | чугун | 150 | 0,21 | 50 |
| пр. Мира, 63, 61, 59, 55, 57 | керамика | 150, 200, | 0,301 | 50 |
|  | ПЭ | 110 | 0,009 |  |
| ул. Калинина, 60 – ул. Комсомольская, 83 | керамика | 200 | 0,4 | 50 |
| пер. Советский – пр. Мира, 46 | керамика | 150, 200 | 0,25 | 50 |
| пр. Мира, 56, 54, 52, 50; ул. Комсомольсакя, 79; | керамика | 150 | 0,3 | 50 |
| пр. Мира, 46, 48 | керамика | 150 | 0,15 | 50 |
| ул. Комсомольская, 71, 73, 75 | керамика | 150 | 0,12 | 50 |
| пр. Мира, 48 – ул. Комсомольская, 63 | керамика | 200 | 0,16 | 50 |
| ул. Горького, 38; | чугун | 100 | 0,05 | 50 |
| ул. Горького, 34, 36, 34а; пр. Мира, 45б | чугун | 150 | 0,55 | 50 |
| пр. Мира, 51 | чугун | 100 | 0,13 | 50 |
| пр. Мира, 45а, 45, 47, 49 | чугун | 150 | 0,25 | 50 |
| пр. Мира, 42, 44 | керамика | 150 | 0,15 | 50 |
| пр. Мира, 40, 38, 36 | керамика | 150 | 0,16 | 50 |
| ул. Комсомольская, 65, 67, 69 | чугун | 150 | 0,35 | 50 |
| ул. Комсомольская, 63, 61 | чугун | 150 | 0,12 | 50 |
| ул. Горького, 34 – ул. Комсомольская, 63 | керамика | 200 | 0,4 | 50 |
| ул. Горького, 26 | чугун | 100 | 0,08 | 50 |
| ул. Горького, 28, 32; пр. Мира, 43б | чугун | 150 | 0,2 | 50 |
| пр. Мира, 30, 39а | керамика | 200 | 0,15 | 50 |
| пр. Мира, 39б | чугун | 100 | 0,1 | 50 |
| пр. Мира, 43а | чугун | 100 | 0,05 | 50 |
| ул. Школьная, 2 | чугун | 100 | 0,06 | 50 |
| пр. Мира, 41а, 39, 41, 43 | керамика | 150, 200 | 0,35 | 50 |
| ул. Горького, 24а – пр. Мира, 37 | керамика | 200 | 0,2 | 50 |
| ул. Горького, 24а | чугун | 100 | 0,1 | 50 |
| Детский сад № 24, пр. Мира, 37б | чугун | 150 | 0,17 | 50 |
|  | ПЭ | 160 | 0,03 | 0 |
| пр. Мира, 37а | чугун | 100 | 0,06 | 50 |
| ул. Горького, 22; пр. Мира, 33б, 33а, 35а | чугун | 150 | 0,35 | 50 |
| пр. Мира, 33, 35, 37 | керамика | 200 | 0,3 | 50 |
| пр. Мира, 32, 34 | керамика | 150 | 0,17 | 50 |
| пр. Мира, 26, 28 | керамика | 150 | 0,19 | 50 |
| ул. Комсомольская, 55 | керамика | 200 | 0,2 | 50 |
| ул. Комсомольская, 57 | чугун | 150 | 0,11 | 50 |
| пер. Садовый | ПЭ | 110 | 0,3 | 50 |
| ул. Калинина, 16; ул. Базарная, 6 | чугун | 150 | 0,4 | 50 |
| Трасса канализации (коллектор ул. Горького, 14 – ул. Комсомольская, 39) | сталь | 500 | 0,32 | 65 |
| ул. Горького, 14, 16, 18, 20 | чугун | 150 | 0,40 | 50 |
| пр. Мира, 21, 23, 25, 27, 29, 31, ДШИ № 42 | чугун | 100 | 0,36 | 50 |
| пр. Мира, 11 | чугун | 150 | 0,11 | 50 |
| ул. Комсомольская, 27 | чугун | 100 | 0,08 | 50 |
| ул. Калинина, 2 – ул. Комсомольская, 27 | керамика | 200 | 0,6 | 50 |
| ул. Комсомольская, 25 | чугун | 150 | 0,1 | 50 |
| ул. Комсомольская, 19, 21 | чугун | 150 | 0,2 | 50 |
| пр. Мира, 2 | чугун | 150 | 0,12 | 50 |
| ул. Комсомольская, 13, 15 | чугун | 150 | 0,2 | 50 |
| ул. Комсомольская, 1, 11 | чугун | 150 | 0,192 | 50 |
|  | ПЭ | 110 | 0,018 | 0 |
| Канализационная сеть ул. Комсомольская, 7 – 11 | чугун | 150 | 0,04 | 50 |
| ул. Комсомольская, 3, 5 | чугун | 150 | 0,262 | 50 |
|  | ПЭ | 110 | 0,038 | 0 |
| ул. Калинина, 1 (городская больница) | керамика | 200 | 0,5 | 50 |
| ул. Базарная, 9, 11 | керамика | 150 | 0,2 | 50 |
| ул. Калинина, 2 | чугун | 150 | 0,1 | 50 |
| ул. Калинина, 4; ул. Комсомольская, 37 | чугун | 150, 200 | 0,46 | 50 |
| пер. Советский | керамика | 150 | 0,1 | 50 |
| ул. Болотная | керамика | 250 | 0,1 | 50 |
| Самотечный центральный коллектор г. Калтан (ул. Комсомольская, 11 – 95) | керамика, чугун | 150, 200, 250, 300 | 2,55 | 75 |
| Напорный и самотечный коллектор от ПКНС до КНС г. Калтан | полиэтилен | 225, 500 | 0,37 | 45 |
| Напорный коллектор г. Калтан (от КНС до ОС г. Калтан) | сталь | 500 | 1,38 | 85 |
| ИТОГО: |  |  | 17,4 | 51,1% |
| п. Постоянный |  |  |  |  |
| ул. Дзержинского, 51, 50, 53, 55, 57, 59 | чугун, керамика | 150, 500 | 0,8 | 50 |
| ул. Дзержинского, 50, 49, 48, 46, 44 | чугун | 150 | 0,77 | 50 |
| ул. Дзержинского, 36, 38 | чугун | 200 | 0,2 | 50 |
| ул. Дзержинского, 40, 42 | чугун | 200 | 0,176 | 50 |
|  | ПЭ | 110 | 0,024 | 0 |
| сеть водоотведения ул. Дзержинского, 47 (ясли) | чугун | 100 | 0,189 | 50 |
| Квартальная канализационная сеть ул. Дзержинского (Школа № 15 - ул. Дзержинского, 33) | керамика | 250, 400 | 0,7 | 50 |
| Квартальные сети п. Постоянный (ул. Дзержинского, 44 - 33; ул. Дзержинского, 20 - новый ЦТП) | чугун, керамика | 150, 250 | 0,641 | 50 |
| Дворовая канализация жилого дома № 49 ул. Дзержинского | чугун | 150 | 0,117 | 50 |
| ул. Дзержинского, 7, 9, 13 | чугун | 150 | 0,35 | 50 |
| ул. Дзержинского, 15, 17 | чугун | 150 | 0,27 | 50 |
| ул. Дзержинского, 19, 21, 23 | чугун | 150 | 0,25 | 50 |
| ул. Дзержинского, 4, 6, 8, 10, 12 | чугун | 150 | 0,481 | 50 |
|  | ПЭ | 110 | 0,019 | 0 |
| ул. Дзержинского, 14, 16, 18 | чугун | 150 | 0,25 | 50 |
| ул. Дзержинского, 25, 27, 29, 31, 33 | чугун | 150 | 0,16 | 50 |
| ул. Дзержинского, 20, 22, 24, 26, 28 | чугун | 150 | 0,3 | 50 |
| ул. Дзержинского, 30, 32, 34 | чугун | 150 | 0,2 | 50 |
| ул. Дзержинского, 35, 37 | чугун | 150 | 0,25 | 50 |
| Напорный коллектор п. Постоянный (от КНС до ОС п. Постоянный) | ПЭ | 260 | 0,7 | 45 |
| Самотечный коллектор (ул. Дзержинского, 37 - КНС п. Постоянный) | керамика | 500 | 0,5 | 65 |
| Отводящий коллектор очищенных сточных вод с очистных сооружений п. Постоянный | сталь | 400 | 0,644 | 75 |
| ИТОГО: |  |  | 8,0 | 51,75% |
| ВСЕГО по КГО: |  |  | 49,6 | 52,1% |

Рис. 4 – Структура канализационных сетей по материалам (п. Малиновка)

Рис.5 – Структура канализационных сетей по материалам (г. Калтан)

Рис.6 – Структура канализационных сетей по материалам (п. Постоянный)

Рис.7 – Общая структура канализационных сетей по материалам (Калтанский городской округ)

1.5.2. Описание существующих канализационных насосных станций

ПКНС г. Калтан

Введена в эксплуатацию в 2011г. Расположена на участке главного самотечного коллектора г. Калтан и предназначена для подачи сточных вод на КНС г. Калтан. В результате того, что данный участок протяженностью 300м работал по типу отстойника, возникла необходимость в установке ПКНС.

Заглубленная часть представляет собой емкость из полипропилена в цельно пластиковом корпусе V = 19,94м3. Надземная часть – утепленный технологический контейнер каркасного типа V = 33,45м3. Общая высота – 6,35м.

Сточные воды по подводящему самотечному трубопроводу Д = 350мм попадают в нижнюю приемную часть ПКНС, на дне которой установлены погружные насосные агрегаты в количестве 2шт. Насосные агрегаты установлены на металлических пьедесталах, имеющих узел крепления с герметичной прокладкой для подачи сточных вод под давлением в напорный трубопровод, а также направляющие трубы для подъема и опускания насосных агрегатов в случае необходимости их технического обслуживания.

При включении рабочего насоса сточная вода поступает в напорный трубопровод, на котором установлены задвижки и обратные клапаны, позволяющие направлять сточную воду в отводящий трубопровод. При нормальном функционировании ПКНС все задвижки на трубопроводах находятся в положении «открыто». Обратный клапан, установленный на трубопроводе каждого из насосных агрегатов, не позволяет попадать сточной воде обратно в трубопровод насосного агрегата, находящегося в резерве. Задвижки находятся в положении «закрыто» лишь в случае ремонта обратных клапанов.

Здесь же расположена сороудерживающая корзина, которая предназначена для сбора крупных загрязнений, которые вместе со сточной водой могут попасть в приемный резервуар через подводящий трубопровод и вывести из строя погружные насосные агрегаты.

В верхней части ПКНС имеется крышка с люком, которая позволяет осуществлять доступ обслуживающему персоналу внутрь ПКНС, извлечь при необходимости насосный агрегат по направляющим с помощью цепи, а также извлекать сороудерживающую корзину для ее опорожнения. Так же в верхней части располагаются вентиляционные патрубки для осуществления воздухообмена внутри ПКНС.

На боковой стенке приемного резервуара закреплены три универсальных датчика поплавкового типа, способных коммутировать напряжение до 250 В и выдерживать токовые нагрузки до 10 А. С помощью указанных датчиков происходит автоматическое управление работой насосных агрегатов.

Первый датчик (нижний) – защита от сухого хода насосов. Обеспечивает отключение рабочего насоса в случае пониженного уровня сточных вод в приемной части ПКНС (ниже 360мм от дна). Данный датчик в системе с процессором используется для переключения режимов насосных агрегатов «резервный-рабочий».

Второй датчик осуществляет включение рабочего насоса при достижении уровня сточных вод на 200мм ниже подводящего трубопровода, 2130мм от дна приемной части ПКНС.

Третий датчик сигнализирует об аварийных ситуациях (отказ рабочего насосного агрегата, подача стока, превышающая расчетную). Данный датчик срабатывает при достижении уровня сточных вод верха подводящей трубы.

Сточные воды с помощью насосных агрегатов подаются в напорный трубопровод ПЭ Д = 225мм, который заканчивается в колодце гашения скорости воды и далее, по самотечному коллектору ПЭ Д = 500мм поступают в приемный колодец КНС г. Калтан.

Рис.8 - Технологическая схема ПКНС г. Калтан (вид сверху)

Рис. 9 - Технологическая схема ПКНС г. Калтан

КНС г. Калтан

Введена в эксплуатацию в 1953г. и представляет собой заглубленное железобетонное сооружение круглой в плане формы Д = 6м. Глубина подземной части - 8м.  Высота надземной части – 3м. Сооружение разделено железобетонной перегородкой на 2 части. В одной части расположен приемный резервуар, в другой – машинное отделение и служебное помещение для персонала.

Сточные воды от объектов жилья, предприятий и организаций г. Калтан собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в самотечный коллектор диаметром 400 мм, по которому стоки подаются в приемный колодец, расположенный на территории КНС. Сюда же поступают стоки от крупного промышленного предприятия – ЮК ГРЭС. Колодец Д = 1,5м выполнен из железобетонных колец и имеет глубину 8,5м. В колодце установлена решетка для задержания крупного мусора.

Из колодца вода по самотечному трубопроводу поступает в приемный резервуар КНС, который имеет прямоугольную форму, глубину 1м и V = 1,25м3. Самотечный трубопровод оснащен запорной арматурой Д = 300мм, которая предназначена для прекращения подачи воды на КНС в случае возникновения аварийных ситуаций.

Приемный резервуар оснащен двумя датчиками поплавкового типа для подачи звуковых сигналов при достижении минимально и максимально допустимого уровня воды.

Из приемного резервуара сточные воды с помощью центробежных насосов (2шт.) подаются в напорный коллектор Д = 500мм и далее транспортируются на очистные сооружения для их очистки и обеззараживания. Насосные агрегаты оснащены системой подающих и напорных трубопроводов, на которых установлена запорная арматура и обратные клапаны. Регулировка подачи воды производится запорной арматурой вручную персоналом КНС.

Обычно в работе задействован один из двух насосов. В период паводка, когда уровень грунтовых вод резко возрастает, работают одновременно оба насоса.

Режим работы КНС – круглосуточный.

Рис. 10 - Технологическая схема КНС г. Калтан

КНС п. Постоянный

Введена в эксплуатацию в 1990г. и представляет собой заглубленное железобетонное сооружение круглой в плане формы Д = 9м. Глубина подземной части – 7,3м.  Высота надземной части – 3м. Сооружение разделено железобетонной перегородкой на 2 части. В одной части расположен приемный резервуар, в другой – машинное отделение и служебное помещение для персонала.

Сточные воды от объектов жилья, предприятий и организаций п. Постоянный собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в самотечный коллектор диаметром 500 мм, по которому стоки подаются в приемную камеру V = 29м3, расположенную в здании КНС.

Из приемной камеры сточные воды с помощью центробежных насосов (2шт.) подаются в напорный коллектор Д = 250 мм и далее транспортируются на очистные сооружения для их очистки и обеззараживания. Насосные агрегаты оснащены системой подающих и напорных трубопроводов, на которых установлена запорная арматура и обратные клапаны. Регулировка подачи воды производится запорной арматурой вручную персоналом КНС.

Насосы работают не постоянно. По мере наполнения сточными водами приемной камеры производится их откачка, при этом включается в работу один из насосов.

Режим работы КНС – круглосуточный.

Рис. 11 – Технологическая схема КНС п. Постоянный

КНС п. Малиновка

Представляет собой заглубленное железобетонное сооружение прямоугольной в плане формы S = 78,1м2. Глубина подземной части - 7м.  Высота надземной части – 5,3м. Сооружение разделено железобетонной перегородкой на 2 части. В одной части расположен приемный резервуар, грабельная, а в другой – машинное отделение и служебное помещение для персонала.

Сточные воды от объектов жилья и организаций п. Малиновка собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллектор диаметром 300 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар канализационной насосной станции п. Малиновка. Также на КНС п. Малиновка поступают стоки от группы жилых домов по ул. Угольная по трубопроводу диаметром 150 мм.

Сточные воды, проходя через решетки в грабельной, которые задерживают крупный мусор, поступают в приемный резервуар, расположенный в здании КНС. Из приемного резервуара сточные воды с помощью центробежных насосов (3шт.) подаются в напорный коллектор Д = 250мм и далее транспортируются на очистные сооружения для их очистки и обеззараживания. Насосные агрегаты оснащены системой подающих и напорных трубопроводов, на которых установлена запорная арматура и обратные клапаны. Регулировка подачи воды производится запорной арматурой вручную персоналом КНС.

Обычно в работе задействован один из трех насосов. Насосы работают не постоянно. По мере наполнения сточными водами приемной камеры производится их откачка, при этом включается в работу один из насосов

Режим работы КНС – круглосуточный.

Рис.12 – Технологическая схема КНС п. Малиновка

1.5.3. Оценка технического состояния насосного оборудования существующих КНС

Оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем водоотведения осуществляется по 5 основным группам:

а) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет;

б) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы;

в) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);

г) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;

д) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.

Оценка состояния объектов централизованных систем водоотведения проводится на основании технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования.

- для группы "а" в интервале от "0%" до "15%";

- для группы "б" в интервале от "16%" до "40%" - если оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои);

- для группы "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование, прошедшее более 1 капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций);

- для группы "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора;

- для группы "д" от "81%" до "100%" - оборудование, включение которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически невозможно включить в работу.

Данные оценки технического состояния насосного оборудования представлены в таблице

Таблица 1.7 – Техническая характеристика насосного оборудования и оценка износа.

| № насоса | Марка насоса | Производительность м³/ч | Напор, м | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл/двигателя, кВт. | Скорость эл. двигателя, об/мин. | % износа | Оценка (группа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС п. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФГ 160/45 | 160 | 45 | 1995 | 37 | 1470 | 13 | А |
| 2. | СД 140/46 | 140 | 46 | 1995 | 55 | 1470 | 40 | Б |
| 3. | СМ 150/125 | 150 | 125 | 1995 | 37 | 1470 | 40 | Б |
| КНС г. Калтан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | СМ 250/200/400 | 530 | 22 | 1953 | 75 | 980 | 40 | Б |
| 2. | СМ 250/200/400/6 | 530 | 22 | 1953 | 75 | 980 | 40 | Б |
| ПКНС Калтан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Грундфос S1.100.100.125.4.50 MS.256Сr.N.D | 300 | 24 | 2011 | 12,5 | 1500 | 35 | Б |
| 2. | Грундфос S1.100.100.125.4.50 MS.256Сr.N.D | 300 | 24 | 2011 | 12,5 | 1500 | 35 | Б |
| КНС п. Постоянный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | СД 250-22,5 | 250 | 22,5 | 1990 | 45 | 1470 | 40 | Б |
| 2. | СД 250-22,5 | 250 | 22,5 | 1990 | 32 | 1470 | 40 | Б |
| Очистные сооружения п. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Насос контактного отстойника СД 50/10 | 50 | 10 | 1965 | 7 |  | 40 | Б |
|  | КНС-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | СД 160/45 | 160 | 45 | 1965 | 37 | 1470 | 40 | Б |
| 2. | ФГ 160/37 | 160 | 37 | 1965 | 45 | 1470 | 40 | Б |
| 3. | СМ 150/125 | 150 | 125 | 1965 | 37 | 1500 | 40 | Б |
|  | КНС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЦНС 180/170 | 180 | 170 | 1965 | 160 | 1500 | 40 | Б |
| 2. | ЦНС 180/128 | 180 | 128 | 2016 | 132 | 1500 | 5 | А |
|  | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | К 60 | 60 | 20 | 1965 | 11 |  | 40 | Б |
| 2. | К 60 | 60 | 20 | 1965 | 11 |  | 40 | Б |
| Очистные сооружения г. Калтан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иловая насосная станция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4НФ | 180 | 22 | 1953 | 22 | 1470 | 40 | Б |
| 2. | К 150-125-250 | 200 | 24 | 2014 | 15 | 1470 | 15 | А |
| 3. | 4К-6 | 100 | 98 | 1953 | 50 | 2900 | 40 | Б |
| Очистные сооружения п. Постоянный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосно-фильтровальная станция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Воздуходувка ТВ 50/1,6 | 50 | 16 | 1990 | 132 | 3000 | 40 | Б |
| 2. | Воздуходувка ТВ 50/1,7 | 50 | 17 | 2012 | 90 | 3000 | 35 | Б |
| 3. | СД 250-22,5 | 250 | 22,5 | 1990 | 37 | 1500 | 40 | Б |
| 4. | СД 250-22,5 | 250 | 22,5 | 1990 | 37 | 1500 | 40 | Б |
| 5. | СД 160-4,5 | 160 | 4,5 | 1990 | 37 | 1500 | 40 | Б |
| 6. | СД 160-4,5 | 160 | 4,5 | 1990 | 37 | 1500 | 40 | Б |
| 7. | К -100-65 | 100 | 65 | 1990 | 30 | 3000 | 40 | Б |
| 8. | К-100-65 | 100 | 65 | 1990 | 30 | 3000 | 40 | Б |
| 9. | Дренажный насос СД 50-30 | 50 | 30 | 1990 | 4 | 1500 | 40 | Б |

Таблица 1.8 – Показатели энергоэффективности насосного оборудования за 2020г.

| № п/п | Наименование насосной станции/канализационных очистных сооружений | Подача воды в сеть, тыс.м3/год | Фактический расход электроэнергии, тыс. кВт*ч | Показатель энергоэффективности, тыс. кВт*ч/ тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КНС п. Малиновка | 632,33 | 89,29 | 0,14 |
| 2. | КНС г. Калтан | 2512,00 | 353,82 | 0,14 |
| 3. | КНС п. Постоянный | 526,32 | 278,76 | 0,53 |
| 1. | ОС п. Малиновка | 632,33 | 208,54 | 0,33 |
| 2. | ОС г. Калтан | 2512,00 | 52,36 | 0,02 |
| 3. | ОС п. Постоянный | 526,32 | 599,28 | 1,14 |

Таблица 1.9 – Потребление электроэнергии

| год | показатель, тыс.кВт*ч/год |
| --- | --- |
| 2018 | 1642,74 |
| 2019 | 1513,97 |
| 2020 | 1503,48 |

Рис.13 – График потребления электроэнергии

Выводы:

1. Имеется общая тенденция снижения уровня потребления по годам.

2. Исходя из объёмов, имеется резерв мощности системы электроснабжения, выраженный в разнице потребления между 2018 и 2020 годами;

3. При наличии потребности в повышении объемов услуги водоотведения, например, при строительстве новых объектов водопотребления, изначально будет возврат на уровень предыдущего расхода электроэнергии.

4. С целью оптимизации расхода энергоресурсов рекомендуется рассмотреть варианты внедрения систем дистанционного управления оборудованием, внедрения частотно-регулируемого привода.

1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения Калтанского городского округа включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, КНС для подъема сточных вод на очистные сооружения и непосредственно очистные сооружения.

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. Для обеспечения надежной работы канализационных сетей необходимо провести реконструкцию участков сетей, не обеспечивающих нормативную пропускную способность, а также участков, выработавших свой нормативный срок эксплуатации.

Обеспечение надежности работы КНС связано в первую очередь с энергосбережением и снижением количества отказов насосного оборудования. Для обеспечения эффективной работы КНС необходимо выполнить реконструкцию насосных станций с заменой устаревшего насосного оборудования и внедрением автоматизированных систем управления основным оборудованием.

1.7. Оценка целевых показателей развития централизованной системы водоотведения.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

К целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 1.10 – Показатели эффективности работы системы водоотведения.

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Значение показателя за 2020г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
| 1.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 |
| 1.2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 |
| 1.3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед/км | 29,09 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/куб. м) - для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | Тыс.кВт*ч/тыс.м3 | 0,44 |
| 4. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
| 4.1. | Надежность и бесперебойность водоотведения | Часов в сутки | 24 |

1.8. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду.

Хозяйственно-бытовые сточные воды после очистных сооружений сбрасываются в реки Кондома, Красенка, Кинерка. Все очистные сооружения городского округа с очисткой в соответствии с современными требованиями не справляются.

Для снижения негативного воздействия на р. Кондома и улучшения качества очистки сточных вод необходимо выполнить реконструкцию очистных сооружений п. Постоянный.

Строительство новых очистных сооружений канализации в г. Калтан производительностью 7 400 м³/сут с применением современных технологий очистки позволит снизить негативное воздействие на р. Красенка.

Проектирование и строительство напорного коллектора для отведения хоз-бытовых стоков п. Малиновка на очистные сооружения г. Калтан либо проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в п. Малиновка производительностью 3 000 м³/сут позволит снизить негативное воздействие на р. Кинерка.

Для снижения нагрузки на систему хоз-бытовой канализации необходимо выполнить мероприятия по проектированию и строительству отдельной системы ливневой канализации и локальных очистных сооружений для поверхностных стоков, а также мероприятия по проектированию и строительству отдельной дренажной системы для отвода грунтовых вод с территории Калтанского городского округа. Либо возможен вариант проектирования и строительства сооружений для совместной очистки поверхностных, дренажных и хоз-бытовых сточных вод. В этом случае должен быть предусмотрен физико-химический метод очистки сточных вод.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоотведения Калтанского городского округа.

1. Дефицит мощности очистных сооружений г. Калтан

Введены в эксплуатацию в 1953г., в 1972г. была проведена реконструкция. Проектная производительность составляет 7 400 м³/сут, Фактическая производительность – 6882,1 м³/сут.  Очистные сооружения работают на пределе своей мощности, имеют высокий процент износа, оборудование сооружений морально и физически устарело, и, как следствие, сооружения с очисткой в соответствии с современными требованиями не справляются.

2. Периодический дефицит мощности очистных сооружений п. Постоянный.

Введены в эксплуатацию в 1991г. Проектная производительность составляет 4200м3/сут. В паводковый период резерва мощности не имеется. С очисткой в соответствии с современными требованиями не справляются.

3. Аварийное состояние очистных сооружений п. Малиновка.

Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1965г., реконструкция не проводилась. Очистные сооружения имеют высокий процент износа, с очисткой в соответствии с современными требованиями не справляются.

4. Централизованная система ливневой канализации на территории городского округа отсутствует.

Поверхностный сток собирается системой открытых водосборных лотков и канав и сбрасывается в систему хозяйственно-бытовой канализации. Также из-за высокого уровня грунтовых вод и отсутствия гидроизоляции трубопроводов и сооружений хозяйственно-бытовой канализации в систему поступают грунтовые воды. Талые, ливневые и грунтовые воды, поступая в систему хозяйственно-бытовой канализации, перегружают ее и разбавляют хозяйственно-бытовой сток, нарушая процессы биологической очистки.

Так же в систему коллекторов поступают и стоки с промышленных предприятий. Поэтому система водоотведения в Калтанском городском округе является общесплавной на всех канализованных территориях.

Такая ситуация в г. Калтан принимает масштабы бедствия ежегодно, в паводковый период времени, когда уровень грунтовых и талых вод неизмеримо высок. Существующий главный коллектор не справляется с объемом поступающей воды. Уровень воды в смотровых колодцах колеблется от 1м до 2,5м, тем самым создавая подпор на квартальных и дворовых сетях города. Происходит подтопление подвальных помещений жилых домов и придомовых территорий Такая ситуация сохраняется на протяжении нескольких месяцев (в зависимости от времени прохождения паводка) и становится из года в год все сложней.

В п. Постоянный складывается похожая, хотя и не такая критичная, ситуация, ввиду того, что здесь располагается меньшее количество абонентов, пользующихся услугой водоотведения, чем в г. Калтан. Поэтому диаметры главного коллектора позволяют пропустить поступающее в паводковый период количество сточных вод, хотя и с небольшими затруднениями. Подтопление подвальных помещений жилых домов происходит периодически (в основном из-за отсутствия гидроизоляции выпусков) и не носит такого глобального масштаба как в г. Калтан.

Так как п. Малиновка расположен на возвышенной местности, уровень грунтовых вод, даже в паводковый период времени, здесь остается наиболее низким по сравнению с другими территориями Калтанского городского округа. Объем сточных вод здесь, конечно же, возрастает с приходом паводка, но главный коллектор справляется с его пропуском.  К тому же, в п. Малиновка канализован только центральный район (многоэтажная застройка, объекты общественного и делового назначения). Обширный район частного сектора не имеет сетей канализации.

5. Сети и сооружения городской канализации имеют неудовлетворительное техническое состояние:

Наружные канализационные сети и сооружения системы водоотведения Калтанского городского округа имеют неудовлетворительное техническое состояние:

Насосное оборудование канализационных насосных станций устарело и требует замены.

Канализационный коллектор по ул. Комсомольская в г. Калтан не обеспечивает нормативную пропускную способность; большая часть сетей водоотведения выработала нормативный срок эксплуатации.

Напорные канализационные трубопроводы от КНС г. Калтан до городских очистных сооружений канализации и от КНС п. Малиновка до очистных сооружений п. Малиновка находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют замены. При такой изношенности существует большая вероятность возникновения аварийных ситуаций.

2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения.

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Основная часть сточных вод от объектов жилья, предприятий и организаций Калтанского городского округа, а также часть поверхностного стока в результате неорганизованного поступления с рельефа местности и дренажа грунтовых вод поступает в централизованную бытовую систему канализации.

Таблица 2.1 – Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2020 г. по группам потребителей и эксплуатационным зонам.

| № п/п | Наименование групп потребителей (типов абонентов) | Объем принятых стоков, тыс. м3/год. | Объем принятых стоков, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Калтан | 2512,00 | 6882,2 |
| 1. | Хозяйственно-бытовые стоки (в том числе) | 0,840 |  |
| 2 | Население | 489,649 |  |
| 3. | Бюджет | 57,7 |  |
| 4. | Прочие потребители | 108,503 |  |
| 5. | Собственные нужды производства | 51,264 |  |
| 6. | Поверхностные стоки (неорганизованные) и дренажные воды | 1804,044 |  |
|  | п. Постоянный | 526,33 | 1441,98 |
| 1. | Хозяйственно-бытовые стоки (в том числе) | 0,792 |  |
| 2. | Население | 170,427 |  |
| 3. | Бюджет | 5,283 |  |
| 4. | Прочие потребители | 0 |  |
| 5. | Собственные нужды | 42,90 |  |
| 6. | Поверхностные стоки (неорганизованные) и дренажные воды | 306,93 |  |
|  | п. Малиновка | 632,33 | 1732 |
| 1. | Хозяйственно-бытовые стоки (в том числе) | 1,38 |  |
| 2. | Население | 151,45 |  |
| 3. | Бюджет | 76,58 |  |
| 4. | Прочие потребители | 3,5 |  |
| 5. | Собственные нужды | 36,303 |  |
| 6. | Поверхностные стоки (неорганизованные) и дренажные воды | 363,12 |  |
|  | ВСЕГО по КГО: | 3670,66 | 10056,60 |
| 1. | Хозяйственно-бытовые стоки (в том числе) | 3,012 |  |
| 2. | Население | 811,526 |  |
| 3. | Бюджет | 139,562 |  |
| 4. | Прочие организации | 112,00 |  |
| 5. | Собственные нужды | 130,47 |  |
| 6. | Поверхностные стоки (неорганизованные) и дренажные воды | 2474,35 |  |

Рис. 14 – Структурный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Калтан.

Рис.15 – Структурный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения п. Постоянный.

Рис.16 – Структурный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения п. Малиновка.

Рис.17 – Структурный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Калтанского городского округа.

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через не плотности в элементах канализационной сети и сооружений.

В ходе эксплуатационных мероприятий ресурсоснабжающей организации и после анализа поступления сточных вод на очистные сооружения можно сделать вывод о наличии поступления в существующую систему водоотведения неорганизованных стоков с поверхности рельефа.

Информация о наличии и количестве выгребных ям или накопительных емкостей отсутствует. В данной схеме водоотведения принимается, что все стоки от потребителей, не подключенных к централизованной системе водоотведения, поступают на рельеф и являются неорганизованными.

Таблица 2.2 - Объем неорганизованных стоков на 2020 год

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Не учтенный приток сточных вод, тыс. м3/год | 2474,35 |
| 2 | Организованный приток сточных вод, тыс. м3/год | 133,21 |
| 3 | Итого не организованный приток сточных вод по КГО, тыс. м3/год | 2607,56 |

2.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по их установке.

Контрольно-измерительная аппаратура для определения объема сбрасываемых сточных вод на очистные сооружения городского округа не установлена

Расчет объема сбрасываемых сточных вод по г. Калтан ведется косвенным методом, исходя из показаний установленной на очистных сооружениях водоизмерительной линейки, снятие показаний с которой ведется ежечасно.

Расчет объема сбрасываемых сточных вод по п. Постоянный и п. Малиновка также ведется косвенным методом, исходя из производительности насосов и времени их работы.

Все показания записываются в журнал учета водоотведения.

Для учета объёма поступающих сточных вод п. Постоянный, п. Малиновка и г. Калтан предусмотрены мероприятия по установке приборов учета при проведении работ по реконструкции и модернизации КНС п. Постоянный, п. Малиновка и г. Калтан.

2.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с разбивкой по технологическим зонам водоотведения, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Таблица 2.3 – Поступление сточных вод на очистные сооружения

|  | Показатель, тыс.м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| ОС г. Калтан | 4067,1 | 4182,6 | 3132,95 | 2512,00 |
| ОС п. Постоянный | 545,53 | 551,2 | 517,77 | 526,324 |
| ОС п. Малиновка | 766,0 | 639,4 | 546,90 | 632,33 |
| ИТОГО по КГО | 5378,63 | 5373,2 | 4197,62 | 3670,65 |

Рис.19 – График поступления сточных вод на очистные сооружения

Выводы:

- Характерная тенденция снижения или повышения поступления сточных вод на очистные сооружения отсутствует. Это объясняется неравномерным поступлением ливневых и грунтовых вод в систему водоотведения.

Таблица 2.4 – Водоотведение (реализация)

|  | Показатель, тыс.м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| ОС г. Калтан | 781,9 | 747,3 | 693,47 | 655,85 |
| ОС п. Постоянный | 204,5 | 192,2 | 181,63 | 175,71 |
| ОС п. Малиновка | 312,1 | 249,5 | 239,95 | 231,53 |
| ИТОГО по КГО | 1298,5 | 1189,0 | 1115,05 | 1063,09 |

Рис. 20 – График водоотведения (реализации)

Выводы:

- Наблюдается ежегодный спад объемов реализации услуги водоотведения.

| Таблица 2.5 – Сравнение поступления стоков на очистные сооружения и реализации |  |  |
| --- | --- | --- |
| год | показатель, тыс.м3/год | показатель, тыс.м3/год |  |
|  | поступление стоков на ОС г. Калтан | реализация г. Калтан |  |
| 2017 | 4067,1 | 781,9 |  |
| 2018 | 4182,6 | 747,3 |  |
| 2019 | 3132,95 | 693,47 |  |
| 2020 | 2512,00 | 655,85 |  |
|  | поступление стоков на ОС п. Постоянный | реализация п. Постоянный |  |
| 2017 | 545,53 | 204,5 |  |
| 2018 | 551,2 | 192,2 |  |
| 2019 | 517,77 | 181,63 |  |
| 2020 | 526,32 | 175,71 |  |
|  | поступление стоков на ОС п. Малиновка | реализация п. Малиновка |  |
| 2017 | 766,0 | 312,1 |  |
| 2018 | 639,4 | 249,5 |  |
| 2019 | 546,9 | 239,95 |  |
| 2020 | 632,33 | 231,53 |  |
|  | поступление стоков на ОС КГО | реализация КГО |  |
| 2017 | 5378,63 | 1298,5 |  |
| 2018 | 5373,2 | 1189,0 |  |
| 2019 | 4197,62 | 1115,0 |  |
| 2020 | 3670,65 | 1063,09 |  |

Рис. 21 – График сравнения поступления стоков и реализации ОС г. Калтан

Рис.22 – График сравнения поступления стоков и реализации ОС п. Постоянный

Рис.23 – График сравнения поступления стоков и реализации ОС п. Малиновка

Рис.24 – График сравнения поступления стоков и реализации на ОС Калтанского городского округа

Выводы:

- Наряду с отсутствием тенденции снижения или повышения поступления сточных вод на очистные сооружения наблюдается ежегодный спад объемов реализации услуги водоотведения.

- Наблюдается большая разница между объемами реализации услуги водоотведения и объемом стоков, поступающих на очистные сооружения. Данная разница объясняется поступлением ливневых и грунтовых вод в систему водоотведения и составляет в среднем 78% от общего объема поступающих на очистные сооружения сточных вод.

3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения (годовое, среднесуточное)

Данные по перспективным потребителям (по наиболее вероятному сценарию) приняты на основании утвержденной «Корректировки генерального плана Муниципального образования «Калтанский городской округ».

Таблица 3.1 – Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод на очистные сооружения.

| Год | Фактическое и ожидаемое поступление стоков ОС г. Калтан |  | Фактическое и ожидаемое поступление стоков ОС п. Постоянный |  | Фактическое и ожидаемое поступление стоков ОС п. Малиновка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут |
| 2025 | 4120,5 | 11289,0 | 570,0 | 1561,6 | 640,2 | 1754,0 |
| 2030 | 3570,5 | 9782,2 | 610,1 | 1671,5 | 685,5 | 1878,1 |
| 2033 | 3220,0 | 8822,0 | 670,5 | 1837,0 | - | - |

Снижение объемов поступающих сточных вод планируется за счет разработки и проведения мероприятий по понижению уровня попадающих в систему канализации грунтовых вод, реализации мероприятий по реконструкции и модернизации сетей водоотведения, модернизации ОС г. Калтан.

3.2. Структура централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

По состоянию на 2020 г. в Калтанском городском округе сформировались три технологические зоны централизованной системы водоотведения, в которую входят система сбора и транспортировки сточных вод, канализационные насосные станции и очистные сооружения сточных вод.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод, с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам действия сооружений, с разбивкой по годам.

Данные по перспективным потребителям (по наиболее вероятному сценарию) приняты на основании утвержденной «Корректировки генерального плана Муниципального образования «Калтанский городской округ».

Планируется небольшое увеличение объемов сточных вод, поступающих на очистные сооружения, за счет введения в эксплуатацию объектов перспективной жилой застройки, а также строительства и ввода в эксплуатацию объектов индустриального парка, для которого планируется строительство отдельных очистных сооружений производительностью 1000 м3/сут.

Увеличение стоков будет незаметно на фоне заметного снижения объемов поступающих сточных вод за счет разработки и проведения мероприятий по понижению уровня попадающих в систему канализации грунтовых вод, реализации мероприятий по реконструкции и модернизации сетей водоотведения, модернизации ОС г. Калтан.

Таблица 3.2– Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по технологическим зонам водоотведения по сценарию № 1

| год | ОС г. Калтан |  |  | ОС п. Постоянный |  |  | ОС п. Малиновка |  |  | Проектируемые ОС индустриального парка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требуемая производительность ОС, м3/сут | Проектная производительность ОС, м3/сут | Резерв/дефицит производительности ОС, % | Требуемая производительность ОС, м3/сут | Проектная производительность ОС, м3/сут | Резерв/дефицит производительности ОС, % | Требуемая производительность ОС, м3/сут | Проектная производительность ОС, м3/сут | Резерв/дефицит производительности ОС, % | Требуемая производительность ОС, м3/сут | Проектная производительность ОС, м3/сут | Резерв/дефицит производительности ОС, % |
| 2018 | 11459 | 7400 | -54,8 | 1510,1 | 4200 | +64,0 | 1751,7 | 2500 | +30,0 | - | - | - |
| 2020 | 6882,1 | 7400 | +6,99 | 1441,98 | 4200 | +65,0 | 1732,0 | 2500 | +30,70 | - | - | - |
| 2025 | 11289,0 | 7400 | - 52,5 | 1561,6 | 4200 | +62,8 | 1754,0 | 2500 | +29,8 | 680 | 1000 | +32,0 |
| 2030 | 9782,2 | 7400 | - 32,2 | 1671,5 | 4200 | +60,2 | 1878,1 | 2500 | +24,8 | 714 | 1000 | +28,6 |
| 2033 | 8822,0 | 7400 | - 19,2 | 1837,0 | 4200 | +56,3 | - | - | - | 737 | 1000 | +26,3 |

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов (в том числе линейных) централизованной системы водоотведения.

4.1. Различные сценарии развития системы водоотведения Калтанского городского округа.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения городского округа разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижения негативного воздействия на окружающую среду путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа являются:

– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

– постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:

– строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения;

– обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

– повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

– обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

–ликвидация выпусков неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты для улучшения экологической обстановки в целом.

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения городского округа до 2030 г. рассмотрены различные сценарии развития водоснабжения и водоотведения городского округа. Сценарии прорабатывались с учетом положений утвержденного генерального плана городского округа.

В целях реализации схемы водоотведения городского округа согласно сценарию №1 необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территориях существующей и перспективной застройки.

Сценарий №1 предполагает проведение следующих мероприятий.

г. Калтан

- Разработка пред проектные решения о необходимости строительства или реконструкции существующих ОС г. Калтан.

- Проведение мероприятий по реконструкции ОС.

- Проектирование и строительство очистных сооружений промышленных сточных вод (для объектов индустриального парка) производительностью 1,0 тыс. м3/сут. в г. Калтан.

– Проведение инженерно-геологических изысканий на территории Калтанского городского округа (для определения уровня и состава грунтовых вод).

- Разработка и проведение мероприятий на основе инженерно-геологических изысканий по понижению уровня грунтовых вод.

- Реконструкция и модернизация канализационных сетей г. Калтан.

- Автоматизация КНС г. Калтан.

- Установка прибора учета сточных вод на КНС г. Калтан.

- Реализация мероприятий по охране водных объектов от загрязнений.

п. Постоянный

– Автоматизация КНС п. Постоянный

– Реконструкция и модернизация канализационных сетей п. Постоянный.

- Реализация мероприятий по охране водных объектов от загрязнений.

п. Малиновка

- Проектирование и реализация мероприятий по отводу сточных вод от абонентов п. Малиновка на КОС г. Калтан

- Ликвидация очистных сооружений п. Малиновка.

– Автоматизация КНС «Угольная» п. Малиновка.

– Реализация мероприятий по охране водных объектов от загрязнений.

Сценарий №2 предполагает проведение следующих мероприятий.

г. Калтан

- Автоматизация КНС г. Калтан.

- Установка прибора учета сточных вод на КНС г. Калтан.

п. Постоянный

– Автоматизация КНС п. Постоянный

– Реконструкция и модернизация канализационных сетей п. Постоянный.

п. Малиновка

-  Проектирование и строительство очистных сооружений п. Малиновка.

– Автоматизация   КНС п. Малиновка.

К внедрению предлагается сценарий №2, как наиболее обеспечивающий улучшение качества водоотведения потребителей городского округа и отражающий наиболее реалистичный вариант развития городского округа.

Мероприятия, предусмотренные настоящей схемой водоотведения, направлены на решение существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Калтанского городского округа.

4.2. Описание мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

Таблица 4.1 - Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения.

| Наименование мероприятия | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Мероприятия программы, реализуемые в сфере водоотведения | 30 432,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285,8 | 2 392,0 | 2 386,8 | 2 464,0 | 2 436,0 | 2 964,9 | 2 405,6 | 4 134,4 | 4 263,6 | 1519,95 | 1667,95 | 1511,5 |
| Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения | 30 432,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285,8 | 2 392,0 | 2 386,8 | 2 464,0 | 2 436,0 | 2 964,9 | 2 405,6 | 4 134,4 | 4 263,6 | 1519,95 | 1667,95 | 1511,5 |
| Модернизация насосных агрегатов на очистных п. Малиновка | 4699,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1519,95 | 1667,95 | 1511,5 |
| Установка роторного компрессора ОС п. Постоянный | 2 285,80 | 0,00,0 | 0,00 | 0,00 | 2 285,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация насосных агрегатов на очистных п. Постоянный | 12 243,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,0 | 2 405,6 | 4 134,4 | 4 263,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация насосных агрегатов КНС | 11 203,70 |  |  | 0,00 | 0,00 | 2 392,0 | 2 386,8 | 2 464,0 | 2 436,0 | 1 524,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого, в том числе | 30432,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285,8 | 2 392,0 | 2 386,8 | 2 464,0 | 2 436,0 | 2 964,9 | 2 405,6 | 4 134,4 | 4 263,6 | 1519,95 | 1667,95 | 1511,5 |

Приложение 1

Схема канализационных сетей

г. Калтан по состоянию на 2021г.

Схема канализационных сетей

г. Калтан по состоянию на 2021г.

Схема канализационных сетей

п. Малиновка по состоянию на 2021г.