Администрация

Калтанского городского округа

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление по Жизнеобеспечению

Калтанского городского округа»

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения

Калтанского городского округа

на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2034 г.

Раздел II

Водоотведение

Пояснительная записка.

Содержание

1. Существующее положение в сфере водоотведения Калтанского городского округа …….…5

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод  и деление территории на эксплуатационные зоны ………………………………………………………………………………5

1.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей …...………..6

1.2.1. Описание существующих канализационных очистных сооружений …………………………..6

1.2.2. Описание соответствия применяемых технологических схем требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод ……………………………………………...……………………...18

1.3. Описание технологических зон водоотведения. Анализ территорий Калтанского городского округа, не охваченных централизованной системой водоотведения ………………………………..20

1.4. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод ………..21

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов, сетей и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод …………………………………………………………………...…………...21

1.5.1. Описание существующих канализационных сетей ……………………..……………………...21

1.5.2. Описание существующих канализационных насосных станций ……………………………...27

1.5.3. Оценка технического состояния насосного оборудования существующих КНС ………..….36

1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости ………………………………………...…………………………………………………40

1.7. Оценка целевых показателей развития централизованной системы водоотведения …………..40

1.8. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду …..…41

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоотведения Калтанского городского округа ………………………………………………..………………………41

2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения …..…43

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения ………………..………………………………….43

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения ………..……………46

2.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по их установке …………………………………………………………………………………………………47

2.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с разбивкой по технологическим зонам водоотведения, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей ………………………………………………..47

2.5. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения ……………………………...………………………………………………….51

2.6. Анализ резервов производственных мощностей и возможностей расширения зоны действия очистных сооружений …………………………………………………………...……………………...51

3. Перспективные расчетные расходы сточных вод ……………………………...…………..…..52

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованною систему водоотведения (годовое, среднесуточное) …………………………………………………..………..52

3.2. Структура централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) ………………………………………………………..……………………………………………52

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод, с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам действия сооружений, с разбивкой по годам …..53

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов (в том числе линейных) централизованной системы водоотведения ………………………………………………………………...………………………...55

4.1. Различные сценарии развития системы водоотведения Калтанского городского округа …….55

4.2. Описание мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения ………………………………………………..…………57

4.3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации ………………60

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций осуществляющих водоотведение …………………………………………………………..………………………………60

4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование ………………………………………………………..…………….60

4.6. Границы и характеристики охранных зон размещения объектов централизованной системы водоотведения ……………………………………………………………………………..……………61

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения ……………………………………………..…………62

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения (в том числе линейных) …….62

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод ………………………….62

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения …………………………..63

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения ……………63

Приложение 1 - Схема канализационных сетей г. Калтан по состоянию на 2018г. …………..…...66

Схема канализационных сетей п. Постоянный по состоянию на 2018г. …………67

Схема канализационных сетей п. Малиновка по состоянию на 2018г. …………..68

Приложение 2 - Схема канализационных сетей г. Калтан по состоянию на 2034г. ………………..70

Схема канализационных сетей п. Постоянный по состоянию на 2034г. …………71

Схема канализационных сетей п. Малиновка по состоянию на 2034г. …………..72

Приложение 3 – Продольный профиль канализационного коллектора по ул. Комсомольская г. Калтан по состоянию на 2018г. …………………………………………..……...74

Продольный профиль канализационного коллектора по ул. Комсомольская г. Калтан по состоянию на 2034г. ……………………………………………….....75

Приложение 4 …………………………………………………………….…………………………….77

1. Существующее положение в сфере водоотведения Калтанского городского округа.

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод и деление территории на эксплуатационные зоны

В настоящее время в Калтанском городском округе централизованная система водоотведения, предназначенная для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, существует в г. Калтан, п. Постоянный и п. Малиновка. На каждой из этих территорий расположен отдельный комплекс водоотведения, состоящий из самотечных и напорных сетей, канализационных насосных станций и очистных сооружений сточных вод. В связи с отсутствием ливневой канализации на всех трех территориях система водоотведения является общесплавной.

В Калтанском городском округе выделяется 1 эксплуатационная зона водоотведения. Обслуживание всех объектов системы водоотведения осуществляет МУП «УК ЖКХ».

Сточные воды от объектов жилья, предприятий и организаций г. Калтан собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллектор диаметром 500 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар канализационной насосной станции (КНС).От КНС сточные воды по напорному коллектору диаметром 500 мм подаются в приемную камеру очистных сооружений канализации г. Калтан. Стоки от предприятий ОАО «КВОиТ» и ООО «Промкомбинат» перекачиваются непосредственно в приемную камеру очистных сооружений.

Сточные воды от объектов жилья и организаций п. Постоянный собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллектор диаметром 500 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар КНС. От КНС сточные воды по двум напорным коллекторам диаметром 260 мм подаются в приемную камеру очистных сооружений канализации п. Постоянный. Также на очистные сооружения п. Постоянный вывозятся стоки от промышленных предприятий, расположенных на территории поселка, и предприятий, школ и жилых домов, расположенных в п. Малышев Лог и п. Шушталеп.

Сточные воды от объектов жилья и организаций п. Малиновка собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллектор диаметром 300 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар канализационной насосной станции «Угольная». Также в КНС «Угольная» поступают стоки от группы жилых домов по ул. Угольная по самотечному трубопроводу диаметром 150 мм. От КНС «Угольная» сточные воды по напорному коллектору диаметром 300 мм подаются в приемную камеру очистных сооружений канализации п. Малиновка. Также на очистные сооружения п. Малиновка вывозятся стоки от промышленных предприятий, расположенных на территории поселка, предприятий, школы и жилых домов, расположенных в с. Сарбала.

По причине отсутствия в Калтанском городском округе централизованной ливневой системы канализации часть талых, грунтовых и ливневых вод поступает в централизованную систему бытовой канализации и далее транспортируется на очистные сооружения.

На территории Калтанского городского округа централизованная система водоотведения отсутствует в п. Шушталеп, п. Малышев Лог, с. Сарбала, п. Новый Пункт, п. Верх-Теш.

1.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение существующего дефицита (резерва) мощностей.

1.2.1. Описание существующих канализационных очистных сооружений

Очистные сооружения г. Калтан

Сточные воды по напорному коллектору от канализационной насосной станции поступают в приемную камеру очистных сооружений. Проектная производительность очистных сооружений г. Калтан – 7400 м3/сут.

Приемная камера служит для приема сточных вод и гашения их скорости. Так же в приемную камеру по отдельным трубопроводам поступают стоки с промышленных предприятий города (КВОиТ, Промкомбинат).

Далее вода по лотку проходит через решетки, (три штуки, ширина зазоров между прутьями – 16мм), которые служат для задержания крупного мусора.

Затем вода поступает на две горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Они служат для задержания веществ минерального происхождения. Песколовка конусообразная. Частицы за счет своей тяжести и за счет центробежной силы оседают в конусной части песколовки. Песок удаляется при помощи гидроэлеватора. Насос, установленный на контактных отстойниках, забирает из них воду и под давлением подает в гидроэлеватор песколовки, происходит завихрение воды вместе с песком, песковая пульпа отсасывается через форсунку в верхнюю трубу и подается на песковые площадки, где происходит ее обезвоживание.

Затем вода из песколовок поступает в распределительный колодец, а оттуда распределяется на четыре осветлителя-перегнивателя, которые играют роль первичных отстойников. Это железобетонные конусообразные сооружения глубиной 8 метров. Вода поступает вниз осветлителя на отражательный щит, который служит для гашения скорости воды. Затем вода поступает в камеру флокуляции, где происходит переливание и самопроизвольная коагуляция сточной воды в течение 30 минут, после чего вода поступает в отстойную зону и, пройдя через взвешенный слой осадка с небольшой скоростью 0,8-1мм/с, переливается в лоток. Осадок из осветлителя перепускается в перегниватель, где происходит его сбраживание в анаэробных условиях. Созревший осадок подается самотеком на иловые площадки для его обезвоживания. Дренажная вода самотеком поступает на иловую насосную станцию.

Далее вода из четырех осветлителей-перегнивателей собирается в сборном колодце и поступает на аэрофильтры, которые служат для биологической очистки воды. Метод основан на способности микроорганизмов использовать разнообразные вещества, содержащиеся в сточной воде, в качестве источника питания в процессе своей жизнедеятельности. Таким образом, микроорганизмы освобождают воду от загрязнений, дают прирост биомассы и образуют биопленку.

Аэрофильтры представляют собой железобетонные сооружения, которые засыпаны фильтрующей загрузкой, состоящей из гравия разных фракций на высоту 2,8 м. На глубине 50 см от поверхности расположена спринклерная система, выход которой расположен в шахматном порядке для улучшения орошения водой поверхности аэрофильтров.

Вода со сборного колодца поступает в дозирующий бак (бак Мюллера), который служит для равномерной и периодической подачи воды на аэрофильтры.

На поверхности гравия находится биопленка, которая состоит из аэробных микроорганизмов. Здесь происходит процесс нитрификации, то есть разложение солей аммония до нитратов и нитритов при наличии кислорода и температуры от +4 до +13°С.

Очищенная вода с аэрофильтров по лотку поступает в ершовый смеситель, где смешивается с гипохлоритом натрия.

Затем вода поступает в распределительный колодец, а оттуда распределяется в контактные отстойники, которые так же являются вторичными отстойниками. Это железобетонные конусообразные сооружения глубиной 8 м, состоящие из четырех карманов. Здесь происходит оседание выносимой из аэрофильтров избыточной биопленки, а так же контакт воды с хлором (не менее 1,5 ч), то есть обеззараживание воды. Принцип работы контактных отстойников аналогичен работе осветлителей-перегнивателей.

Осадок из контактных отстойников подается в «голову» очистных сооружений. Сюда же подается дренажная вода с иловых и песковых площадок с помощью насосов, установленных на иловой насосной станции.

Далее очищенная вода через стальной трубопровод диаметром1000 мм протяженностью 30 м поступает в отстойный пруд, где происходит дополнительное отстаивание и природное очищение воды. Отстойный пруд представляет собой канал длиной 234 м. Далее вода из отстойного пруда поступает в реку Красенка.

Рис. 1– Технологическая схема   очистных сооружений г. Калтан

Очистные сооружения п. Постоянный

Сточные воды по напорному коллектору от канализационной насосной станции поступают в приемную камеру очистных сооружений. Проектная производительность очистных сооружений п. Постоянный – 4200м3/сут.

Из приемной камеры вода поступает в здание решеток, где происходит удаление наиболее крупных примесей.

Пройдя решетки, вода по лотку поступает на две аэрируемые горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Они служат для задержания веществ минерального происхождения. Песколовка конусообразная. Частицы за счет своей тяжести и за счет центробежной силы оседают на дно и гидроэлеватором удаляются на песковые площадки.

После песколовок вода поступает в распределительную камеру, где распределяется на четыре линии блока емкостей. Одна линия блока емкостей представляет собой комплекс сооружений состоящих из минерализатора, первичного отстойника, двухкоридорного аэротенка, вторичного отстойника и контактного резервуара.

Из распределительной камеры вода поступает на первичные отстойники, где происходит ее отстаивание. Отстаивание является простым способом выделения из сточных вод осаждающихся примесей, которые под действием гравитационной силы оседают на дно отстойника или всплывают на его поверхность. Вода подводится к центральной трубе и спускается по ней вниз. При выходе из нижней части центральной трубы она меняет направление движения и медленно поднимается вверх к сливному желобу. При этом из сточной воды выделяются примеси, плотность которых больше плотности воды. Уровень воды в отстойнике определяется гребнем переливного (сборного) желоба, в который поступает отстоянная вода. Осадок из первичных отстойников удаляется в минерализаторы.

Минерализаторы служат для переработки осадков, поступающих из первичных и вторичных отстойников и осадка, образующегося при опорожнении аэротенков. Для лучшей переработки осадка в минерализаторы подается теплый воздух через короба фильтросных труб.

Осадок из всех сооружений сбрасывается на иловые карты. Здесь происходит его обезвоживание. Дренажные воды с иловых площадок поступают в сборный колодец технической воды, откуда насосами подается в приемную камеру очистных сооружений.

После первичных отстойников сточная вода поступает в двухкоридорные аэротенки, где происходит биологическая очистка сточных вод с помощью активного ила. Очистка проходит в две стадии: первая – контакт активного ила со сточной водой, в результате которого происходит поглощение загрязнений активным илом. Вторая – переработка загрязнений активным илом (окисление азота аммонийных солей до нитратов и нитритов). Суммарная продолжительность двух стадий обработки составляет 21,5 часа.

Далее вода с аэротенков поступает на вторичные отстойники, которые имеют идентичную с первичными отстойниками конструкцию, но меньшую глубину. Здесь происходит задержание активного ила, поступающего вместе с очищенной водой из аэротенков, а так же разделение этой иловой смеси на ил и чистую воду. Ил направляется обратно в аэротенки, а очищенная вода – в контактные отстойники.

В контактных отстойниках происходит 30минутный контакт сточной воды с гипохлоритом натрия. В процессе обеззараживания устраняется от 91 до 98% бактерий.

Затем очищенная вода по отводящему безнапорному стальному трубопроводу диаметром 600 мм, протяженностью 644 м, сбрасывается в реку Кондома через рассеивающий выпуск, представляющий собой перфорированную трубу, через отверстия которой сточные воды попадают в водный объект.

| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| оборудования очистных сооружений п. Постоянный |  |  |  |
| Условные обозначения | Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Размер |
| 1 | Приемная камера | 1 | 1*2*1,1 |
| 2 | Здание решеток | 1 | 26*14*5 |
| 3 | колодец выпуска осадка из песколовок | 1 | Д = 1,5м |
| 4 | Песколовка | 2 | Д = 4м; Н = 6м |
| 5 | Распределительная камера перед блоком емкостей | 1 | 1*1*2 |
| 6 | Минерализаторы | 4 | 9*9*3,3 |
| 7 | Первичные отстойники | 4 | 9*9*3,3 |
| 8 | Аэротенки двухкоридорные | 4 | 21*9*3,3 |
| 9 | Вторичные отстойники | 4 | 9*9*2,45 |
| 10 | Контактные отстойники | 4 | 9*3*2,45 |
| 11 | Хлораторная | 1 | 14*14*7 |
| 12 | Насосно-фильтровальная станция | 1 | 70*14*12 |
| 13 | Резервуар грязной воды | 1 | 1*1*2 |
| 14 | Резервуар технической воды | 1 | 1*1*2 |
| 15 | Емкость с гипохлоритом натрия | 1 | 1м3 |
| 16 | Песковые площадки | 2 | 5*4*2 |
| 17 | Иловые площадки | 4 | 75*30*1,1 |

Рис.2  -  Технологическая схема очистных сооружений п. Постоянный

Очистные сооружения п. Малиновка

Сточные воды по напорному коллектору от КНС «Угольная» поступают в приемную камеру очистных сооружений. Проектная производительность очистных сооружений п. Малиновка – 2500м3/сут.

Приемная камера служит для приема сточных вод и гашения их скорости.

Далее вода по лотку через решетки, которые служат для задержания крупного мусора, поступает на песколовку прямоугольной конструкции. Она служит для задержания веществ минерального происхождения. Частицы за счет своей тяжести оседают на дно и вручную удаляются на иловые площадки.

Затем вода из песколовок поступает в распределительный колодец, а оттуда распределяется на четыре двухъярусных первичных отстойника. Двухъярусные отстойники представляют собой сооружения цилиндрической формы с коническим днищем. В верхней части сооружений расположены осадочные желоба, а в нижней – гнилостная камера. В этих желобах, вследствие небольшой скорости движения, из воды выпадает большая часть взвешенных и незначительная часть коллоидных веществ. Внизу осадочного желоба по всей его длине устроена щель, через которую выпавший осадок проваливается вниз в иловую камеру. Нижние грани осадочного желоба перекрывают одна другую на 0,15м. Такое устройство щели предотвращает возможность заражения осветленной воды продуктами гниения, которые выделяются при брожении осадка. Впуск в осадочный желоб и выпуск из него сточной воды происходит с помощью водосливных желобов и полупогруженных досок. Перегнивший ил удаляется из иловой камеры по иловой трубе самотеком на иловые площадки.

Далее вода из первичных отстойников собирается в сборном колодце и поступает на биофильтр, который служит для биологической очистки воды. Это железобетонное сооружение, которое засыпано гравием разных фракций. Фильтр аэрируется путем естественной вентиляции. В теле биофильтра расположена спринклерная система, выход которой расположен в шахматном порядке для улучшения орошения водой поверхности биофильтра.

На поверхности гравия находится биопленка, которая состоит из аэробных микроорганизмов. Они очищают воду биологически. На биофильтре происходит процесс нитрификации, то есть разложение солей аммония до нитратов и нитритов.

Вода с биофильтра по лотку поступает во вторичный вертикальный отстойник, где происходит осаждение осветление воды и осаждение лишней биопленки, вынесенной из биофильтра. Вертикальный отстойник представляет собой цилиндрический железобетонный резервуар с конусным днищем. Сточная вода поступает сверху вниз через центральную вертикальную трубу с раструбом в нижней части. Под вертикальной трубой расположен отражательный щит, который изменяет направление движения воды с вертикального нисходящего на вертикальное восходящее. Восходящий поток сточных вод переливается через водопереливную кромку в лоток для сброса осветленной воды. Осадок из вторичного отстойника самотеком поступает на иловые площадки.

Далее, осветленная вода по лоткам, проходя через ершовый смеситель, (где происходит смешивание гипохлорита натрия с водой), поступает в контактный отстойник вертикального типа. Здесь сточные воды в течение 1,5 – 2 часов находятся в контакте с хлором для их обеззараживания.

Очищенные и обеззараженные сточные воды поступают на КНС-2, откуда насосом марки ЦНС 180/170 по напорному трубопроводу диаметром 250мм, протяженностью 10,6 км поступают в водный объект. Трубопровод заканчивается рассеивающим выпуском в реке Кинерка.

Рис. 3 – Технологическая схема очистных сооружений п. Малиновка

1.2.2. Описание соответствия применяемых технологических схем требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод.

Таблица 1.1 – Оценка технологических возможностей КОС г. Калтан (показатели качества сточных вод (по данным за 2018г.)

| Нормируемые показатели качества очищенных сточных вод | Ед. изм. | Фактическое качество очищенных сточных вод за 2018г. (среднегодовые концентрации) | ПДК | Фактическое количество проб сточных вод за 2018г. | Фактическая эффективность очистки сточных вод за 2018г., % | Доля проб сточных вод за 2018г., не соответствующих параметрам очистки, % | Соответствие параметрам очистки сточных вод (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Азот аммонийный | Мг/л | 0,88 | 0,5 | 4 | 74 | 67 | - |
| Нитрат ион | Мг/л | 2,55 | 20,0 | 4 | 87 | 67 | + |
| Нитрит ион | Мг/л | 0,038 | 0,04 | 4 | 17 | 67 | + |
| БПК 20 | мгО2/л | 2,8 | 3,0 | 4 | 75 | 34 | + |
| Взвешенные вещества | Мг/л | 5,37 | 18,35 | 4 | 87 | 0 | + |
| Железо общее | Мг/л | 0,22 | 0,1 | 4 | 27 | 100 | - |
| Нефтепродукты | Мг/л | 0,015 | 0,05 | 4 | 17 | 0 | + |
| АПАВ | Мг/л | 0,01 | 0,1 | 4 | 65 | 0 | + |
| Сульфат ион | Мг/л | 6,54 | 50,0 | 4 | 80 | 0 | + |
| Сухой остаток | Мг/л | 79,4 | - | 4 | 26 |  |  |
| Растворенный кислород | МгО2/л | 8,23 | - | 4 |  |  |  |
| Фенолы | Мг/л | 0,00046 | 0,001 | 4 | 50 | 0 | + |
| Фосфаты | Мг/л | 0,19 | 0,1 | 4 | 30 | 67 | - |
| Хлориды | Мг/л | 7,04 | 37,7 | 4 | 87 | 0 | + |
| Алюминий | Мг/л | 0,034 | 0,04 | 4 | 63 | 67 | + |
| Водородный показатель | рН | 7,65 | 7-9 | 4 |  |  |  |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 235 | Не более 500 | 12 | 100 | 0 | + |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 40 | Не более 100 | 12 | 100 | 0 | + |
| колифаги | БОЕ/ 100мл | н/о | Не более 100 | 12 | 100 | 0 | + |
| Патогенные энтеробактерии (сальмонеллы) | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |
| Жизнеспособные яйца гельминтов | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |
| Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |

Таблица 1.2 – Оценка технологических возможностей КОС п. Постоянный (показатели качества сточных вод (по данным за 2018г.)

| Нормируемые показатели качества очищенных сточных вод | Ед. изм. | Фактическое качество очищенных сточных вод за 2018г. (среднегодовые концентрации) | ПДК | Фактическое количество проб сточных вод за 2018г. | Фактическая эффективность очистки сточных вод за 2018г., % | Доля проб сточных вод за 2018г., не соответствующих параметрам очистки, % | Соответствие параметрам очистки сточных вод (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Азот аммонийный | Мг/л | 0,064 | 0,5 | 4 | 95 | 0 | + |
| Нитрат ион | Мг/л | 17,0 | 6,80 | 4 | 96 | 100 | - |
| Нитрит ион | Мг/л | 0,009 | 0,04 | 4 | 25 | 25 | + |
| БПК 20 | мгО2/л | 1,2 | 3,0 | 4 | 81 | 0 | + |
| Взвешенные вещества | Мг/л | 3,27 | 7,57 | 4 | 89 | 15 | + |
| Железо общее | Мг/л | 0,064 | 0,1 | 4 | 55 | 25 | + |
| Нефтепродукты | Мг/л | 0,011 | 0,05 | 4 | 75 | 0 | + |
| АПАВ | Мг/л | 0,0027 | 0,1 | 4 | 59 | 0 | + |
| Сульфат ион | Мг/л | 15,7 | 19,7 | 4 | 21 | 34 | + |
| Сухой остаток | Мг/л | 132,7 | - | 4 | 27 |  |  |
| Растворенный кислород | МгО2/л | 8,56 | - | 4 |  |  |  |
| Фенолы | Мг/л | 0,00055 | 0,001 | 4 | 76 | 0 | + |
| Фосфаты | Мг/л | 0,187 | 0,1 | 4 | 22 | 34 | - |
| Хлориды | Мг/л | 12,4 | 24,6 | 4 | 12 | 0 | + |
| Алюминий | Мг/л | 0,007 | 0,04 | 4 | 88 | 0 | + |
| Водородный показатель | рН | 7,91 | 7-9 | 4 |  |  |  |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 225 | Не более 500 | 12 | 100 | 0 | + |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 25 | Не более 100 | 12 | 100 | 0 | + |
| колифаги | БОЕ/ 100мл | н/о | Не более 10 | 12 | 100 | 0 | + |
| Патогенные энтеробактерии (сальмонеллы) | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |
| Жизнеспособные яйца гельминтов | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |
| Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |

Таблица 1.3 – Оценка технологических возможностей КОС п. Малиновка (показатели качества сточных вод (по данным за 2018г.)

| Нормируемые показатели качества очищенных сточных вод | Ед. изм. | Фактическое качество очищенных сточных вод за 2018г. (среднегодовые концентрации) | ПДК | Фактическое количество проб сточных вод за 2018г. | Фактическая эффективность очистки сточных вод за 2018г., % | Доля проб сточных вод за 2018г., не соответствующих параметрам очистки, % | Соответствие параметрам очистки сточных вод (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Азот аммонийный | Мг/л | 2,075 | 0,5 | 4 | 77 | 67 | - |
| Нитрат ион | Мг/л | 2,48 | 6,8 | 4 | 85 | 0 | + |
| Нитрит ион | Мг/л | 0,305 | 0,04 | 4 | 36 | 100 | - |
| БПК 20 | мгО2/л | 2,89 | 3,0 | 4 | 85 | 34 | + |
| Взвешенные вещества | Мг/л | 4,53 | 7,57 | 4 | 89 | 34 | + |
| Железо общее | Мг/л | 0,216 | 0,1 | 4 | 21 | 100 | - |
| Нефтепродукты | Мг/л | 0,016 | 0,05 | 4 | 50 | 0 | + |
| АПАВ | Мг/л | 0,0039 | 0,1 | 4 | 66 | 0 | + |
| Сульфат ион | Мг/л | 6,27 | 19,7 | 4 | 11 | 15 | + |
| Сухой остаток | Мг/л | 75,4 | - | 4 |  |  |  |
| Растворенный кислород | МгО2/л | 8,57 | - | 4 |  |  |  |
| Фенолы | Мг/л | 0,0012 | 0,001 | 4 | 20 | 34 | - |
| Фосфаты | Мг/л | 0,16 | 0,1 | 4 | 36 | 34 | - |
| Хлориды | Мг/л | 8,5 | 24,6 | 4 | 6 | 0 | + |
| Алюминий | Мг/л | 0,036 | 0,04 | 4 | 50 | 67 | + |
| Водородный показатель | рН | 7,31 | 7-9 | 4 |  |  |  |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 240 | Не более 500 | 12 | 100 | 0 | + |
| Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/ 100мл | 35 | Не более 100 | 12 | 100 | 0 | + |
| колифаги | БОЕ/ 100мл | н/о | Не более 10 | 12 | 100 | 0 | + |
| Патогенные энтеробактерии (сальмонеллы) | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |
| Жизнеспособные яйца гельминтов | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |
| Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Не доп. в 10л | н/о | Не доп. в 10л | 12 | 100 | 0 | + |

Существующие очистные сооружения работают неэффективно, качество очищенных сточных вод не удовлетворяет действующим требованиям, предъявляемым к очищенным стокам, сбрасываемым в водные объекты хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

Причинами неэффективной работы очистных сооружений г. Калтан являются дефицит мощности очистных сооружений, износ сооружений и основного оборудования, а также устаревшая технология очистки, не соответствующая современным требованиям, предъявляемым к качеству очищенных сточных вод.

Очистные сооружения п. Постоянный так же не справляются с очисткой сточных вод по ряду показателей. Так же здесь в паводковый период наблюдается дефицит мощности.

Очистные сооружения п. Малиновка находятся в аварийном состоянии, и как следствие, с очисткой в соответствии с современными требованиями не справляются.

Таблица 1.4 - Определение существующего дефицита (резерва) мощностей очистных сооружений.

| № п/п | Технологическая зона | Проектная производительность очистных сооружений, м3/сут. | Фактический (средний) объем поступивших стоков, м3/сут. (2018г.) | Резерв/дефицит производительности очистных сооружений, м3/сут. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КОС г. Калтан | 7400 | 11460 | - 4060 (55%) |
| 2. | КОС п. Постоянный | 4200 | 1510 | +2690 (64,0%) |
| 3. | КОС п. Малиновка | 2500 | 1752 | +748 (30%) |

1.3. Описание технологических зон водоотведения. Анализ территорий Калтанского городского округа, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На территории Калтанского городского округа существует три централизованные бытовые системы водоотведения, совпадающие с технологическими зонами:

зона централизованного водоотведения г. Калтан;

зона централизованного водоотведения п. Постоянный;

зона централизованного водоотведения п. Малиновка.

В настоящее время централизованная система водоотведения отсутствует в п. Шушталеп, п. Малышев Лог, с. Сарбала, п. Новый Пункт, п. Верх-Теш.

Стоки от предприятий, школ и многоквартирных жилых домов п. Малышев Лог и п. Шушталеп собираются системой выгребов и вывозятся на очистные сооружения п. Постоянный.

На очистные сооружения п. Малиновка вывозятся стоки от предприятий, школ и многоквартирных жилых домов, расположенных в п. Сарбала.

В вышеперечисленных районах преобладает индивидуальная жилая застройка. Жители домов частного сектора используют для нужд водоотведения выгребные ямы. Выгребные ямы не бетонированные. Хоз-бытовые стоки из выгребных ям не везде вывозятся на городские очистные сооружения.

Существующая застройка индивидуальными жилыми домами и наличие прочих инженерных коммуникаций усложняет задачу трассировки сетей хозяйственно-бытовой канализации и размещения канализационных насосных станций.

1.4. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод.

В процессе очистки сточных вод образуются следующие виды осадков: песок из песколовок, осадок из отстойников, осадок из осветлителей-перегнивателей, избыточный активный ил из аэротенков.

Таблица 1.5 - Обработка осадков сточных вод

| Наименование очистных сооружений | Образующийся осадок | Способ обработки |
| --- | --- | --- |
| Очистные сооружения г. Калтан | песок из песколовок | обезвоживание на песковых площадках |
|  | осадок из осветлителей-перегнивателей | обезвоживание на иловых площадках |
|  | осадок из вторичных отстойников | направляется в «голову» очистных сооружений |
| Очистные сооружения п. Постоянный | песок из песколовок | обезвоживание на песковых площадках |
|  | осадок из первичных и вторичных отстойников, избыточный ил из аэротенков | удаляется в минерализаторы, затем направляется для обезвоживания на иловые площадки |
| Очистные сооружения п. Малиновка | песок из песколовок | обезвоживание на иловых площадках |
|  | осадок из двухъярусных первичных отстойников, из вторичного отстойника | обезвоживание на иловых площадках |

Обезвоженный осадок подлежит вывозу с территории очистных сооружений канализации по договору со специализированной организацией.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов, сетей и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) и определение возможности обеспечения отвода и утилизации сточных вод.

1.5.1. Описание существующих канализационных сетей.

Канализационные сети представляют собой комплекс сооружений, состоящий из самотечных трубопроводов и расположенных на них канализационных колодцев. Предназначены для отвода хозяйственно-бытовых стоков от различных групп абонентов (население, промышленные предприятия, объекты общественно-делового назначения).

Трубопроводы выполнены из чугуна, стали и керамики. В последнее время для замены ветхих сетей используются более легкие, прочные и не подвергающиеся различным видам коррозии трубопроводы из полиэтилена, срок службы которых неизмеримо больше стальных и чугунных труб.

По своему расположению и назначению канализационные сети подразделяются на дворовые, квартальные и главные коллектора.

Дворовые канализационные сети собирают стоки непосредственно от объектов абонентов (жилые дома, магазины, детские сады, школы и т.д.). Диаметры данных сетей варьируются от 100мм до 200мм. Глубина залегания таких сетей небольшая и колеблется от 1,0м до 2,0м, в зависимости от рельефа местности. Уклоны данных сетей так же небольшие и составляют 0,008 – 0,01.

Квартальные сети транспортируют стоки от дворовых сетей в главные канализационные коллектора. Диаметры сетей – от 150мм до 300мм. Глубина залегания – 1,5м до 3,0м.

Главные коллектора собирают сточные воды от квартальных коллекторов и транспортируют их непосредственно в приемные резервуары канализационных насосных станций. Диаметры сетей – 200мм – 500мм. Глубина залегания – 2,5 – 8м.

В настоящее время на территории Калтанского городского округа находится порядка 50 км канализационных сетей, выполненных из различных материалов (чугун, сталь, полиэтилен, керамика). Из них безнапорные сети – 26,5км; напорные – 23,5км. Практически все металлические и керамические трубы эксплуатируются довольно длительное время (в основном – со времени их прокладки). В основном аварийные ситуации возникают на напорных сетях.

Эксплуатирующей организацией по мере необходимости ведется работа по замене таких сетей на современные и качественные трубопроводы из полиэтилена.

Оценка технического состояния сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене, сетей и определяется по формуле:

Кс = (Sc.экспл. – Sс.ветх.)/Sс.экспл.;

где Sс.экспл. – протяженность сетей, находящихся в эксплуатации, км.

Sс.ветх. – протяженность ветхих сетей, находящихся в эксплуатации, км.

Таблица 1.6 – Характеристика канализационных сетей Калтанского городского округа

| Сети канализации | материал | диаметр, мм | общая протяженность, км | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Малиновка |  |  |  |  |
| Канализационная сеть к дому № 21 Д = 150 | чугун | 150 | 0,271 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 29 | чугун | 200 | 0,275 | 50 |
| Канализационная сеть домов № 25/6, 24/6 | сталь | 150, 200 | 0,398 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 2 | чугун | 150 | 0,138 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 4 | чугун | 150 | 0,038 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 6 | керамика | 150 | 0,05 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 14 | керамика | 200 | 0,078 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 16 | керамика | 200 | 0,07 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 18 | чугун | 200 | 0,08 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 26 | керамика | 200 | 0,083 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 9 | керамика | 100 | 0,073 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 11 | керамика | 100 | 0,195 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 23 | керамика | 150 | 0,15 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 25 | керамика | 150 | 0,14 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 27 | чугун | 150 | 0,166 | 50 |
| ул. 60 лет Октября, 10 | чугун | 150 | 0,8 | 50 |
| Канализационная сеть до очистных сооружений | сталь | 250 | 10,595 | 85 |
| Напорный канализационный коллектор с очистных сооружений | сталь, ПЭ | 250 | 10,6 | 75 |
| ИТОГО: |  |  | 24,2 | 53,4% |
| г. Калтан |  |  |  |  |
| ул. Комсомольская, 95, 93; пр. Мира, 60, 62, 64, 66; ул. Школьная, 1, 3 | керамика | 150, 200 | 0,7 | 50 |
| ул. Комсомольская, 87; пр. Мира, 58 | керамика | 250 | 0,1 | 50 |
| пр. Мира, 71 | чугун | 150 | 0,26 | 50 |
| ул. Калинина, 60 | чугун | 150 | 0,1 | 50 |
| пр. Мира, 65, 65а | чугун | 150 | 0,21 | 50 |
| пр. Мира, 63, 61, 59, 55, 57 | керамика | 150, 200 | 0,31 | 50 |
| ул. Калинина, 60 – ул. Комсомольская, 83 | керамика | 200 | 0,4 | 50 |
| пер. Советский – пр. Мира, 46 | керамика | 150, 200 | 0,25 | 50 |
| пр. Мира, 56, 54, 52, 50; ул. Комсомольсакя, 79; | керамика | 150 | 0,3 | 50 |
| пр. Мира, 46, 48 | керамика | 150 | 0,15 | 50 |
| ул. Комсомольская, 71, 73, 75 | керамика | 150 | 0,12 | 50 |
| пр. Мира, 48 – ул. Комсомольская, 63 | керамика | 200 | 0,16 | 50 |
| ул. Горького, 38; | чугун | 100 | 0,05 | 50 |
| ул. Горького, 34, 36, 34а; пр. Мира, 45б | чугун | 150 | 0,55 | 50 |
| пр. Мира, 51 | чугун | 100 | 0,13 | 50 |
| пр. Мира, 45а, 45, 47, 49 | чугун | 150 | 0,25 | 50 |
| пр. Мира, 42, 44 | керамика | 150 | 0,15 | 50 |
| пр. Мира, 40, 38, 36 | керамика | 150 | 0,16 | 50 |
| ул. Комсомольская, 65, 67, 69 | чугун | 150 | 0,35 | 50 |
| ул. Комсомольская, 63, 61 | чугун | 150 | 0,12 | 50 |
| ул. Горького, 34 – ул. Комсомольская, 63 | керамика | 200 | 0,4 | 50 |
| ул. Горького, 26 | чугун | 100 | 0,08 | 50 |
| ул. Горького, 28, 32; пр. Мира, 43б | чугун | 150 | 0,2 | 50 |
| пр. Мира, 30, 39а | керамика | 200 | 0,15 | 50 |
| пр. Мира, 39б | чугун | 100 | 0,1 | 50 |
| пр. Мира, 43а | чугун | 100 | 0,05 | 50 |
| ул. Школьная, 2 | чугун | 100 | 0,06 | 50 |
| пр. Мира, 41а, 39, 41, 43 | керамика | 150, 200 | 0,35 | 50 |
| ул. Горького, 24а – пр. Мира, 37 | керамика | 200 | 0,2 | 50 |
| ул. Горького, 24а | чугун | 100 | 0,1 | 50 |
| Детский сад № 24, пр. Мира, 37б | чугун | 150 | 0,2 | 50 |
| пр. Мира, 37а | чугун | 100 | 0,06 | 50 |
| ул. Горького, 22; пр. Мира, 33б, 33а, 35а | чугун | 150 | 0,35 | 50 |
| пр. Мира, 33, 35, 37 | керамика | 200 | 0,3 | 50 |
| пр. Мира, 32, 34 | керамика | 150 | 0,17 | 50 |
| пр. Мира, 26, 28 | керамика | 150 | 0,19 | 50 |
| ул. Комсомольская, 55 | керамика | 200 | 0,2 | 50 |
| ул. Комсомольская, 57 | чугун | 150 | 0,11 | 50 |
| пер. Садовый | ПЭ | 110 | 0,3 | 50 |
| ул. Калинина, 16; ул. Базарная, 6 | чугун | 150 | 0,4 | 50 |
| Трасса канализации (коллектор ул. Горького, 14 – ул. Комсомольская, 39) | сталь | 500 | 0,32 | 65 |
| ул. Горького, 14, 16, 18, 20 | чугун | 150 | 0,45 | 50 |
| пр. Мира, 21, 23, 25, 27, 29, 31, ДШИ № 42 | чугун | 100 | 0,36 | 50 |
| пр. Мира, 11 | чугун | 150 | 0,11 | 50 |
| ул. Комсомольская, 27 | чугун | 100 | 0,08 | 50 |
| ул. Калинина, 2 – ул. Комсомольская, 27 | керамика | 200 | 0,7 | 50 |
| ул. Комсомольская, 25 | чугун | 150 | 0,1 | 50 |
| ул. Комсомольская, 19, 21 | чугун | 150 | 0,2 | 50 |
| пр. Мира, 2 | чугун | 150 | 0,12 | 50 |
| ул. Комсомольская, 13, 15 | чугун | 150 | 0,2 | 50 |
| ул. Комсомольская, 1, 11 | чугун | 150 | 0,21 | 50 |
| Канализационная сеть ул. Комсомольская, 7 – 11 | чугун | 150 | 0,04 | 50 |
| ул. Комсомольская, 3, 5 | чугун | 150 | 0,3 | 50 |
| ул. Калинина, 1 (городская больница) | керамика | 200 | 0,6 | 50 |
| ул. Базарная, 9, 11 | керамика | 150 | 0,2 | 50 |
| ул. Калинина, 2 | чугун | 150 | 0,1 | 50 |
| ул. Калинина, 4; ул. Комсомольская, 37 | чугун | 150, 200 | 0,51 | 50 |
| пер. Советский | керамика | 150 | 0,1 | 50 |
| ул. Болотная | керамика | 250 | 0,1 | 50 |
| Самотечный центральный коллектор г. Калтан (ул. Комсомольская, 11 – 95) | керамика, чугун | 150, 200, 250, 300 | 2,55 | 75 |
| Напорный и самотечный коллектор от ПКНС до КНС г. Калтан | полиэтилен | 225, 500 | 0,37 | 45 |
| Напорный коллектор г. Калтан (от КНС до КОС г. Калтан) | сталь | 500 | 1,38 | 85 |
| ИТОГО: |  |  | 17,8 | 51,1% |
| п. Постоянный |  |  |  |  |
| ул. Дзержинского, 51, 50, 53, 55, 57, 59 | чугун, керамика | 150, 500 | 0,8 | 50 |
| ул. Дзержинского, 50, 49, 48, 46, 44 | чугун | 150 | 0,77 | 50 |
| ул. Дзержинского, 36, 38 | чугун | 200 | 0,2 | 50 |
| ул. Дзержинского, 40, 42 | чугун | 200 | 0,2 | 50 |
| сеть водоотведения ул. Дзержинского, 47 (ясли) | чугун | 100 | 0,189 | 50 |
| Квартальная канализационная сеть ул. Дзержинского (Школа № 15 - ул. Дзержинского, 33) | керамика | 250, 400 | 0,7 | 50 |
| Квартальные сети п. Постоянный (ул. Дзержинского, 44 - 33; ул. Дзержинского, 20 - новый ЦТП) | чугун, керамика | 150, 250 | 0,641 | 50 |
| Дворовая канализация жилого дома № 49 ул. Дзержинского | чугун | 150 | 0,117 | 50 |
| ул. Дзержинского, 7, 9, 13 | чугун | 150 | 0,35 | 50 |
| ул. Дзержинского, 15, 17 | чугун | 150 | 0,27 | 50 |
| ул. Дзержинского, 19, 21, 23 | чугун | 150 | 0,25 | 50 |
| ул. Дзержинского, 4, 6, 8, 10, 12 | чугун | 150 | 0,5 | 50 |
| ул. Дзержинского, 14, 16, 18 | чугун | 150 | 0,25 | 50 |
| ул. Дзержинского, 25, 27, 29, 31, 33 | чугун | 150 | 0,16 | 50 |
| ул. Дзержинского, 20, 22, 24, 26, 28 | чугун | 150 | 0,3 | 50 |
| ул. Дзержинского, 30, 32, 34 | чугун | 150 | 0,2 | 50 |
| ул. Дзержинского, 35, 37 | чугун | 150 | 0,25 | 50 |
| Напорный коллектор п. Постоянный (от КНС до КОС п. Постоянный) | ПЭ | 260 | 0,7 | 45 |
| Самотечный коллектор (ул. Дзержинского, 37 - КНС п. Постоянный) | керамика | 500 | 0,5 | 65 |
| Отводящий коллектор очищенных сточных вод с очистных сооружений п. Постоянный | сталь | 400 | 0,644 | 75 |
| ИТОГО: |  |  | 8,0 | 51,75% |
| ВСЕГО по КГО: |  |  | 50,0 | 52,1% |

Рис. 4 – Структура канализационных сетей по материалам (п. Малиновка)

Рис.5 – Структура канализационных сетей по материалам (г. Калтан)

Рис.6 – Структура канализационных сетей по материалам (п. Постоянный)

Рис.7 – Общая структура канализационных сетей по материалам (Калтанский городской округ)

1.5.2. Описание существующих канализационных насосных станций

ПКНС г. Калтан

Введена в эксплуатацию в 2011г. Расположена на участке главного самотечного коллектора г. Калтан и предназначена для подачи сточных вод на КНС г. Калтан. В результате того, что данный участок протяженностью 300м работал по типу отстойника, возникла необходимость в установке ПКНС.

Заглубленная часть представляет собой емкость из полипропилена в цельнопластиковом корпусе V = 19,94м3. Надземная часть – утепленный технологический контейнер каркасного типа V = 33,45м3. Общая высота – 6,35м.

Сточные воды по подводящему самотечному трубопроводу Д = 350мм попадают в нижнюю приемную часть ПКНС, на дне которой установлены погружные насосные агрегаты в количестве 2шт. Насосные агрегаты установлены на металлических пьедесталах, имеющих узел крепления с герметичной прокладкой для подачи сточных вод под давлением в напорный трубопровод, а так же направляющие трубы для подъема и опускания насосных агрегатов в случае необходимости их технического обслуживания.

При включении рабочего насоса сточная вода поступает в напорный трубопровод, на котором установлены задвижки и обратные клапаны, позволяющие направлять сточную воду в отводящий трубопровод. При нормальном функционировании ПКНС все задвижки на трубопроводах находятся в положении «открыто». Обратный клапан, установленный на трубопроводе каждого из насосных агрегатов, не позволяет попадать сточной воде обратно в трубопровод насосного агрегата, находящегося в резерве. Задвижки находятся в положении «закрыто» лишь в случае ремонта обратных клапанов.

Здесь же расположена сороудерживающая корзина, которая предназначена для сбора крупных загрязнений, которые вместе со сточной водой могут попасть в приемный резервуар через подводящий трубопровод и вывести из строя погружные насосные агрегаты.

В верхней части ПКНС имеется крышка с люком, которая позволяет осуществлять доступ обслуживающему персоналу внутрь ПКНС, извлечь при необходимости насосный агрегат по направляющим с помощью цепи, а также извлекать сороудерживающую корзину для ее опорожнения. Так же в верхней части располагаются вентиляционные патрубки для осуществления воздухообмена внутри ПКНС.

На боковой стенке приемного резервуара закреплены три универсальных датчика поплавкового типа, способных коммутировать напряжение до 250 В и выдерживать токовые нагрузки до 10 А. С помощью указанных датчиков происходит автоматическое управление работой насосных агрегатов.

Первый датчик (нижний) – защита от сухого хода насосов. Обеспечивает отключение рабочего насоса в случае пониженного уровня сточных вод в приемной части ПКНС (ниже 360мм от дна). Данный датчик в системе с процессором используется для переключения режимов насосных агрегатов «резервный-рабочий».

Второй датчик осуществляет включение рабочего насоса при достижении уровня сточных вод на 200мм ниже подводящего трубопровода, 2130мм от дна приемной части ПКНС.

Третий датчик сигнализирует об аварийных ситуациях (отказ рабочего насосного агрегата, подача стока, превышающая расчетную). Данный датчик срабатывает при достижении уровня сточных вод верха подводящей трубы.

Сточные воды с помощью насосных агрегатов подаются в напорный трубопровод ПЭ Д = 225мм, который заканчивается в колодце гашения скорости воды и далее, по самотечному коллектору ПЭ Д = 500мм поступают в приемный колодец КНС г. Калтан.

Рис.8 - Технологическая схема ПКНС г. Калтан

Рис. 9 - Технологическая схема ПКНС г. Калтан

КНС г. Калтан

Введена в эксплуатацию в 1953г. и представляет собой заглубленное железобетонное сооружение круглой в плане формы Д = 6м. Глубина подземной части - 8м.  Высота надземной части – 3м. Сооружение разделено железобетонной перегородкой на 2 части. В одной части расположен приемный резервуар, в другой – машинное отделение и служебное помещение для персонала.

Сточные воды от объектов жилья, предприятий и организаций г. Калтан собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в самотечный коллектор диаметром 400 мм, по которому стоки подаются в приемный колодец, расположенный на территории КНС. Сюда же поступают стоки от крупного промышленного предприятия – ЮК ГРЭС. Колодец Д = 1,5м выполнен из железобетонных колец и имеет глубину 8,5м. В колодце установлена решетка для задержания крупного мусора.

Из колодца вода по самотечному трубопроводу поступает в приемный резервуар КНС, который имеет прямоугольную форму, глубину 1м и V = 1,25м3. Самотечный трубопровод оснащен запорной арматурой Д = 300мм, которая предназначена для прекращения подачи воды на КНС в случае возникновения аварийных ситуаций.

Приемный резервуар оснащен двумя датчиками поплавкового типа для подачи звуковых сигналов при достижении минимально и максимально допустимого уровня воды.

Из приемного резервуара сточные воды с помощью центробежных насосов (2шт.) подаются в напорный коллектор Д = 500мм и далее транспортируются на очистные сооружения для их очистки и обеззараживания. Насосные агрегаты оснащены системой подающих и напорных трубопроводов, на которых установлена запорная арматура и обратные клапаны. Регулировка подачи воды производится запорной арматурой вручную персоналом КНС.

Обычно в работе задействован один из двух насосов. В период паводка, когда уровень грунтовых вод резко возрастает, работают одновременно оба насоса.

Режим работы КНС – круглосуточный.

Рис. 10 - Технологическая схема КНС г. Калтан

КНС п. Постоянный

Введена в эксплуатацию в 1990г. и представляет собой заглубленное железобетонное сооружение круглой в плане формы Д = 9м. Глубина подземной части – 7,3м.  Высота надземной части – 3м. Сооружение разделено железобетонной перегородкой на 2 части. В одной части расположен приемный резервуар, в другой – машинное отделение и служебное помещение для персонала.

Сточные воды от объектов жилья, предприятий и организаций п. Постоянный собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в самотечный коллектор диаметром 500 мм, по которому стоки подаются в приемную камеру V = 29м3, расположенную в здании КНС.

Из приемной камеры сточные воды с помощью центробежных насосов (2шт.) подаются в напорный коллектор Д = 250мм и далее транспортируются на очистные сооружения для их очистки и обеззараживания. Насосные агрегаты оснащены системой подающих и напорных трубопроводов, на которых установлена запорная арматура и обратные клапаны. Регулировка подачи воды производится запорной арматурой вручную персоналом КНС.

Насосы работают не постоянно. По мере наполнения сточными водами приемной камеры производится их откачка, при этом включается в работу один из насосов.

Режим работы КНС – круглосуточный.

Рис. 11 – Технологическая схема КНС п. Постоянный

КНС п. Малиновка

Представляет собой заглубленное железобетонное сооружение прямоугольной в плане формы S = 78,1м2. Глубина подземной части - 7м.  Высота надземной части – 5,3м. Сооружение разделено железобетонной перегородкой на 2 части. В одной части расположен приемный резервуар, грабельная, а в другой – машинное отделение и служебное помещение для персонала.

Сточные воды от объектов жилья и организаций п. Малиновка собираются и подаются системой самотечных канализационных трубопроводов в коллектор диаметром 300 мм, по которому стоки подаются в приемный резервуар канализационной насосной станции «Угольная». Также в КНС «Угольная» поступают стоки от группы жилых домов по ул. Угольная по трубопроводу диаметром 150 мм.

Сточные воды, проходя через решетки в грабельной, которые задерживают крупный мусор,  поступают в приемный резервуар, расположенный в здании КНС. Из приемного резервуара сточные воды с помощью центробежных насосов (3шт.) подаются в напорный коллектор Д = 250мм и далее транспортируются на очистные сооружения для их очистки и обеззараживания. Насосные агрегаты оснащены системой подающих и напорных трубопроводов, на которых установлена запорная арматура и обратные клапаны. Регулировка подачи воды производится запорной арматурой вручную персоналом КНС.

Обычно в работе задействован один из трех насосов. Насосы работают не постоянно. По мере наполнения сточными водами приемной камеры производится их откачка, при этом включается в работу один из насосов

Режим работы КНС – круглосуточный.

Рис.12  – Технологическая схема КНС п. Малиновка

1.5.3. Оценка технического состояния насосного оборудования существующих КНС

Оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем водоотведения осуществляется по 5 основным группам:

а) оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет;

б) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы;

в) оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);

г) оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;

д) оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.

Оценка состояния объектов централизованных систем водоотведения проводится на основании технического обследования с учетом оценки степени физического износа оборудования.

- для группы "а" в интервале от "0%" до "15%";

- для группы "б" в интервале от "16%" до "40%" - если оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои);

- для группы "в" в интервале от "41%" до "60%" - оборудование, прошедшее более 1 капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций);

- для группы "г" в интервале от "61%" до "80%" - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора;

- для группы "д" от "81%" до "100%" - оборудование, включение которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически невозможно включить в работу.

Данные оценки технического состояния насосного оборудования представлены в таблице

Таблица 1.7 – Техническая характеристика насосного оборудования и оценка износа.

| № насоса | Марка насоса | Производительность м³/ч | Напор, м | Год ввода в эксплуатацию | Мощность эл/двигателя, кВт. | Скорость эл.двигателя, об/мин. | % износа | Оценка (группа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС «Угольная» п. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФГ 160/45 | 160 | 45 | 1995 | 37 | 1470 | 13 | А |
| 2. | СД 140/46 | 140 | 46 | 1995 | 55 | 1470 | 40 | Б |
| 3. | СМ 150/125 | 150 | 125 | 1995 | 37 | 1470 | 40 | Б |
| КНС г. Калтан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | СМ 250/200/400 | 530 | 22 | 1953 | 75 | 980 | 40 | Б |
| 2. | СМ 250/200/400/6 | 530 | 22 | 1953 | 75 | 980 | 40 | Б |
| ПКНС Калтан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Грундфос S1.100.100.125.4.50 MS.256Сr.N.D | 300 | 24 | 2011 | 12,5 | 1500 | 35 | Б |
| 2. | Грундфос S1.100.100.125.4.50 MS.256Сr.N.D | 300 | 24 | 2011 | 12,5 | 1500 | 35 | Б |
| КНС п. Постоянный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | СД 250-22,5 | 250 | 22,5 | 1990 | 45 | 1470 | 40 | Б |
| 2. | СД 250-22,5 | 250 | 22,5 | 1990 | 32 | 1470 | 40 | Б |
| Очистные сооружения п. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Насос контактного отстойника СД 50/10 | 50 | 10 | 1965 | 7 |  | 40 | Б |
|  | КНС-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | СД 160/45 | 160 | 45 | 1965 | 37 | 1470 | 40 | Б |
| 2. | ФГ 160/37 | 160 | 37 | 1965 | 45 | 1470 | 40 | Б |
| 3. | СМ 150/125 | 150 | 125 | 1965 | 37 | 1500 | 40 | Б |
|  | КНС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ЦНС 180/170 | 180 | 170 | 1965 | 160 | 1500 | 40 | Б |
| 2. | ЦНС 180/128 | 180 | 128 | 2016 | 132 | 1500 | 5 | А |
|  | Котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | К 60 | 60 | 20 | 1965 | 11 |  | 40 | Б |
| 2. | К 60 | 60 | 20 | 1965 | 11 |  | 40 | Б |
| Очистные сооружения г. Калтан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иловая насосная станция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 4НФ | 180 | 22 | 1953 | 22 | 1470 | 40 | Б |
| 2. | К 150-125-250 | 200 | 24 | 2014 | 15 | 1470 | 15 | А |
| 3. | 4К-6 | 100 | 98 | 1953 | 50 | 2900 | 40 | Б |
| Очистные сооружения п. Постоянный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосно-фильтровальная станция |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Воздуходувка ТВ 50/1,6 | 50 | 16 | 1990 | 132 | 3000 | 40 | Б |
| 2. | Воздуходувка ТВ 50/1,7 | 50 | 17 | 2012 | 90 | 3000 | 35 | Б |
| 3. | СД 250-22,5 | 250 | 22,5 | 1990 | 37 | 1500 | 40 | Б |
| 4. | СД 250-22,5 | 250 | 22,5 | 1990 | 37 | 1500 | 40 | Б |
| 5. | СД 160-4,5 | 160 | 4,5 | 1990 | 37 | 1500 | 40 | Б |
| 6. | СД 160-4,5 | 160 | 4,5 | 1990 | 37 | 1500 | 40 | Б |
| 7. | К -100-65 | 100 | 65 | 1990 | 30 | 3000 | 40 | Б |
| 8. | К-100-65 | 100 | 65 | 1990 | 30 | 3000 | 40 | Б |
| 9. | Дренажный насос СД 50-30 | 50 | 30 | 1990 | 4 | 1500 | 40 | Б |

Таблица 1.8 – Показатели энергоэффективности насосного оборудования за 2018г.

| № п/п | Наименование насосной станции/канализационных очистных сооружений | Подача воды в сеть, тыс.м3/год | Фактический расход электроэнергии, тыс. кВт*ч | Показатель энергоэффективности, тыс. кВт*ч/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КНС п. Малиновка | 639,5 | 81,6 | 0,127 |
| 2. | КНС г. Калтан | 4182,6 | 343,7 | 0,082 |
| 3. | КНС п. Постоянный | 512,03 | 76,8 | 0,15 |
| 1. | КОС п. Малиновка | 639,5 | 215,14 | 0,34 |
| 2. | КОС г. Калтан | 4182,6 | 60,7 | 0,014 |
| 3. | КОС п. Постоянный | 512,03 | 864,8 | 1,7 |

Таблица 1.9 – Потребление электроэнергии

| год | показатель, тыс.кВт*ч/год |
| --- | --- |
| 2014 | 2410,57 |
| 2015 | 2396,79 |
| 2016 | 2308,74 |
| 2017 | 1854,3 |
| 2018 | 1642,74 |

Рис.13 – График потребления электроэнергии

Выводы:

1. Имеется общая тенденция снижения уровня потребления по годам.

2. Исходя из объёмов, имеется резерв мощности системы электроснабжения, выраженный в разнице потребления между 2014 и 2018 годами;

3. При наличии потребности в повышении объемов услуги водоотведения, например при строительстве новых объектов водопотребления, изначально будет возврат на уровень предыдущего расхода электроэнергии.

4. С целью оптимизации расхода энергоресурсов рекомендуется рассмотреть варианты внедрения систем дистанционного управления оборудованием, внедрения частотно-регулируемого привода.

1.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения Калтанского городского округа включает в себя дворовые, уличные канализационные сети, КНС для подъема сточных вод на очистные сооружения и непосредственно очистные сооружения.

Канализационные сети являются наиболее уязвимыми элементами системы водоотведения. Для обеспечения надежной работы канализационных сетей необходимо провести реконструкцию участков сетей, не обеспечивающих нормативную пропускную способность, а также участков, выработавших свой нормативный срок эксплуатации.

Обеспечение надежности работы КНС связано в первую очередь с энергосбережением и снижением количества отказов насосного оборудования. Для обеспечения эффективной работы КНС необходимо выполнить реконструкцию насосных станций с заменой устаревшего насосного оборудования и внедрением автоматизированных систем управления основным оборудованием.

1.7. Оценка целевых показателей развития централизованной системы водоотведения.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

К целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 1.10 – Показатели эффективности работы системы водоотведения.

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Значение показателя за 2018г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
| 1.1. | Доля проб сточных вод, соответствующих нормативам НДС | % | 70,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |  |  |
| 2.1. | Канализационные сети, нуждающиеся в замене | Км | 13,0 |
| 2.2. | Число аварий на канализационных сетях | Единиц | 0 |
| 2.3. | Степень износа сетей водоотведения | % | 52,1 |
| 3. | Показатели энергоэффективности и энергосбережения |  |  |
| 3.1. | Удельное энергопотребление на транспортировку и очистку сточных вод | Тыс.кВт*ч/тыс.м3 | 0,40 |
| 4. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
| 4.1 | Обеспеченность населения централизованной системой водоотведения | % | 68 |
| 4.2. | Надежность и бесперебойность водоотведения | Часов в сутки | 24 |

1.8. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду.

Хозяйственно-бытовые сточные воды после очистных сооружений сбрасываются в реки Кондома, Красенка, Кинерка. Все очистные сооружения городского округа с очисткой в соответствии с современными требованиями не справляются.

Для снижения негативного воздействия на р. Кондома и улучшения качества очистки сточных вод необходимо выполнить реконструкцию очистных сооружений п. Постоянный.

Строительство новых очистных сооружений канализации в г. Калтан производительностью 7 400 м³/сут с применением современных технологий очистки позволит снизить негативное воздействие на р. Красенка.

Проектирование и строительство напорного коллектора для отведения хоз-бытовых стоков п. Малиновка на очистные сооружения г. Калтан либо проектирование и строительство новых очистных сооружений канализации в п. Малиновка производительностью 3 000 м³/сут позволит снизить негативное воздействие на р. Кинерка.

Для снижения нагрузки на систему хоз-бытовой канализации необходимо выполнить мероприятия по проектированию и строительству отдельной системы ливневой канализации и локальных очистных сооружений для поверхностных стоков, а также мероприятия по проектированию и строительству отдельной дренажной системы для отвода грунтовых вод с территории Калтанского городского округа. Либо возможен вариант проектирования и строительства сооружений для совместной очистки поверхностных, дренажных и хоз-бытовых сточных вод. В этом случае должен быть предусмотрен физико-химический метод очистки сточных вод.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоотведения Калтанского городского округа.

1. Дефицит мощности очистных сооружений г. Калтан

Введены в эксплуатацию в 1953г., в 1972г. была проведена реконструкция. Проектная производительность составляет 7 400 м³/сут, Фактическая производительность - 11460 м³/сут. Городские очистные сооружения перегружены, имеют высокий процент износа, оборудование сооружений морально и физически устарело, и, как следствие, сооружения с очисткой в соответствии с современными требованиями не справляются.

2. Периодический дефицит мощности очистных сооружений п. Постоянный.

Введены в эксплуатацию в 1991г. Проектная производительность составляет 4200м3/сут. В паводковый период резерва мощности не имеется. С очисткой в соответствии с современными требованиями не справляются.

3. Аварийное состояние очистных сооружений п. Малиновка.

Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1965г., реконструкция не проводилась. Очистные сооружения имеют высокий процент износа, с очисткой в соответствии с современными требованиями не справляются.

4. Централизованная система ливневой канализации на территории городского округа отсутствует.

Поверхностный сток собирается системой открытых водосборных лотков и канав и сбрасывается в систему хозяйственно-бытовой канализации. Также из-за высокого уровня грунтовых вод и отсутствия гидроизоляции трубопроводов и сооружений хозяйственно-бытовой канализации в систему поступают грунтовые воды. Талые, ливневые и грунтовые воды, поступая в систему хозяйственно-бытовой канализации, перегружают ее и разбавляют хозяйственно-бытовой сток, нарушая процессы биологической очистки.

Так же в систему коллекторов поступают и стоки с промышленных предприятий. Поэтому система водоотведения в Калтанском городском округе является общесплавной на всех канализованных территориях.

Такая ситуация в г. Калтан принимает масштабы бедствия ежегодно, в паводковый период времени, когда уровень грунтовых и талых вод неизмеримо высок. Существующий главный коллектор не справляется с объемом поступающей воды. Уровень воды в смотровых колодцах колеблется от 1м до 2,5м, тем самым создавая подпор на квартальных и дворовых сетях города. Происходит подтопление подвальных помещений жилых домов и придомовых территорий Такая ситуация сохраняется на протяжении нескольких месяцев (в зависимости от времени прохождения паводка) и становится из года в год все сложней.

В п. Постоянный складывается похожая, хотя и не такая критичная, ситуация, ввиду того, что здесь располагается меньшее количество абонентов, пользующихся услугой водоотведения, чем в г. Калтан. Поэтому диаметры главного коллектора позволяют пропустить поступающее в паводковый период количество сточных вод, хотя и с небольшими затруднениями. Подтопление подвальных помещений жилых домов происходит периодически (в основном из-за отсутствия гидроизоляции выпусков) и не носит такого глобального масштаба как в г. Калтан.

Так как п. Малиновка расположен на возвышенной местности, уровень грунтовых вод, даже в паводковый период времени, здесь остается наиболее низким по сравнению с другими территориями Калтанского городского округа. Объем сточных вод здесь, конечно же, возрастает с приходом паводка, но главный коллектор справляется с его пропуском.  К тому же, в п. Малиновка канализован только центральный район (многоэтажная застройка, объекты общественного и делового назначения). Обширный район частного сектора не имеет сетей канализации.

5. Сети и сооружения городской канализации имеют неудовлетворительное техническое состояние:

Сети и сооружения городской канализации имеют неудовлетворительное техническое состояние:

Насосное оборудование канализационных насосных станций устарело и требует замены.

Канализационный коллектор по ул. Комсомольская в г. Калтан не обеспечивает нормативную пропускную способность; большая часть сетей водоотведения выработала нормативный срок эксплуатации.

Напорные канализационные трубопроводы от КНС г. Калтан до городских очистных сооружений канализации и от КНС «Угольная» до очистных сооружений п. Малиновка находятся в неудовлетворительном состоянии, в виду сильного износа и требуют замены. При такой изношенности существует большая вероятность возникновения аварийных ситуаций.

2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения.

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Основная часть сточных вод от объектов жилья, предприятий и организаций Калтанского городского округа, а также часть поверхностного стока в результате неорганизованного поступления с рельефа местности и дренажа грунтовых вод поступает в централизованную бытовую систему канализации.

Таблица 2.1 – Общий баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за 2018г. по группам потребителей и эксплуатационным зонам.

| № п/п | Наименование групп потребителей (типов абонентов) | Объем принятых стоков, тыс. м3/год. | Объем принятых стоков, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Калтан | 4182,6 | 11459 |
| 1. | Хозяйственно-бытовые стоки (в том числе) | 747,4 |  |
| 1.1. | Население | 510,5 |  |
| 1.2. | Бюджет | 57,7 |  |
| 1.3. | Общественно-деловые объекты | 26,2 |  |
| 1.4. | Промышленные предприятия | 153,0 |  |
| 2. | Собственные нужды | 1,36 |  |
| 3. | Поверхностные стоки (неорганизованные) и дренажные воды | 3433,8 |  |
|  | п. Постоянный | 551,2 | 1510,1 |
| 1. | Хозяйственно-бытовые стоки (в том числе) | 192,2 |  |
| 1.1. | Население | 172,4 |  |
| 1.2. | Бюджет | 9,3 |  |
| 1.3. | Общественно-деловые объекты | 3,8 |  |
| 1.4. | Промышленные предприятия | 6,7 |  |
| 2. | Собственные нужды | 0,75 |  |
| 3. | Поверхностные стоки (неорганизованные) и дренажные воды | 358,25 |  |
|  | п. Малиновка | 639,4 | 1751,7 |
| 1. | Хозяйственно-бытовые стоки (в том числе) | 249,5 |  |
| 1.1. | Население | 174,3 |  |
| 1.2. | Бюджет | 72,3 |  |
| 1.3. | Общественно-деловые объекты | 1,87 |  |
| 1.4. | Промышленные предприятия | 1,03 |  |
| 2. | Собственные нужды | 1,15 |  |
| 3. | Поверхностные стоки (неорганизованные) и дренажные воды | 388,75 |  |
|  | ВСЕГО по КГО: | 5373,2 | 14721,1 |
| 1. | Хозяйственно-бытовые стоки (в том числе) | 1189,1 |  |
| 1.1. | Население | 857,2 |  |
| 1.2. | Бюджет | 139,3 |  |
| 1.3. | Общественно-деловые объекты | 31,87 |  |
| 1.4. | Промышленные предприятия | 160,73 |  |
| 2. | Собственные нужды | 3,26 |  |
| 3. | Поверхностные стоки (неорганизованные) и дренажные воды | 4180,84 |  |

Рис. 14 – Структурный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Калтан.

Рис.15 – Структурный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения п. Постоянный.

Рис.16 – Структурный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения п. Малиновка.

Рис.17 – Структурный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Калтанского городского округа.

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Неорганизованным стоком являются дождевые, талые и инфильтрационные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения через неплотности в элементах канализационной сети и сооружений.

В ходе эксплуатационных мероприятий ресурсоснабжающей организации и после анализа поступления сточных вод на очистные сооружения можно сделать вывод о наличии поступления в существующую систему водоотведения неорганизованных стоков с поверхности рельефа.

Информация о наличии и количестве выгребных ям или накопительных емкостей отсутствует. В данной схеме водоотведения принимается, что все стоки от потребителей, не подключенных к централизованной системе водоотведения, поступают на рельеф и являются неорганизованными.

Таблица 2.2 - Объем неорганизованных стоков на 2018 год

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| Неорганизованные стоки, поступающие в централизованную бытовую систему водоотведения |  |  |
| 1 | Поверхностные стоки и дренажные воды, тыс. м3/год | 4030,8 |
| Неорганизованные стоки, не поступающие в централизованную бытовую систему водоотведения |  |  |
| 2 | Неорганизованные стоки от населения, тыс. м3/год | 150,0 |

Рис.18 - Структура водоотведения городского округа на 2018 г.

2.3. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод и анализ планов по их установке.

Контрольно-измерительная аппаратура для определения объема сбрасываемых сточных вод на очистных сооружения городского округа не установлена

Расчет объема сбрасываемых сточных вод по г. Калтан ведется косвенным методом, исходя из показаний установленной на очистных сооружениях водоизмерительной линейки, снятие показаний с которой ведется ежечасно.

Расчет объема сбрасываемых сточных вод по п. Постоянный и п. Малиновка также ведется косвенным методом, исходя из производительности насосов и времени их работы.

Все показания записываются в журнал учета водоотведения.

Планы по установке приборов учета отражены в мероприятиях по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

2.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с разбивкой по технологическим зонам водоотведения, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Таблица 2.3 – Объем поступления сточных вод за истекший период.

| Показатель | Значение, м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| КОС г. Калтан |  |  |  |  |  |
| Поступление сточных вод, м3/сут. | 11273 | 12231 | 11136 | 11143 | 11459 |
| Проектная производительность КОС, м3/сут. | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
| Резерв (+) или дефицит (–) мощности КОС, м3/сут. | -3873 | -4831 | -3736 | -3743 | -4059 |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности КОС, % | -52,3 | -65,3 | -50,5 | -50,6 | -54,8 |
| КОС п. Постоянный |  |  |  |  |  |
| Поступление сточных вод, м3/сут. | 1258 | 1668 | 1764 | 1494 | 1510,1 |
| Проектная производительность КОС, м3/сут. | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Резерв (+) или дефицит (–) мощности КОС, м3/сут. | +2942 | +2532 | +2436 | +2706 | +2689,9 |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности КОС, % | +70,0 | +60,3 | +58,0 | +64,4 | +64,0 |
| КОС п. Малиновка |  |  |  |  |  |
| Поступление сточных вод, м3/сут. | 1784 | 1739 | 2128 | 2098 | 1751,7 |
| Проектная производительность КОС, м3/сут. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Резерв (+) или дефицит (–) мощности КОС, м3/сут. | +716 | +761 | +372 | +402 | +748,3 |
| Резерв (+) или дефицит (-) мощности КОС, % | +28,6 | +30,4 | +15,0 | +16,0 | +30,0 |

Таблица 2.4 – Поступление сточных вод на очистные сооружения

|  | Показатель, тыс.м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| КОС г. Калтан | 4114,8 | 4464,32 | 4064,8 | 4067,1 | 4182,6 |
| КОС п. Постоянный | 459,11 | 608,77 | 644,05 | 545,53 | 551,2 |
| КОС п. Малиновка | 651,37 | 634,75 | 776,96 | 766,0 | 639,4 |
| ИТОГО по КГО | 5225,28 | 5707,84 | 5485,81 | 5378,63 | 5373,2 |

Рис.19 – График поступления сточных вод на очистные сооружения

Выводы:

- Характерная тенденция снижения или повышения поступления сточных вод на очистные сооружения отсутствует. Это объясняется неравномерным поступлением ливневых и грунтовых вод в систему водоотведения.

Таблица 2.5 – Водоотведение (реализация)

|  | Показатель, тыс.м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| КОС г. Калтан | 901,417 | 826,833 | 824,034 | 781,9 | 747,3 |
| КОС п. Постоянный | 210,436 | 198,197 | 191,958 | 204,5 | 192,2 |
| КОС п. Малиновка | 384,486 | 384,164 | 356,371 | 312,1 | 249,5 |
| ИТОГО по КГО | 1496,339 | 1409,194 | 1372,263 | 1298,5 | 1189,0 |

Рис. 20 – График водоотведения (реализации)

Выводы:

- Наблюдается ежегодный спад объемов реализации услуги водоотведения.

| Таблица 5 – Сравнение поступления стоков на очистные сооружения и реализации |  |  |
| --- | --- | --- |
| год | показатель, тыс.м3/год | показатель, тыс.м3/год |  |
|  | поступление стоков на КОС г. Калтан | реализация г. Калтан |  |
| 2014 | 4114,8 | 901,417 |  |
| 2015 | 4464,32 | 826,833 |  |
| 2016 | 4064,8 | 824,034 |  |
| 2017 | 4067,1 | 781,9 |  |
| 2018 | 4182,6 | 747,3 |  |
|  | поступление стоков на КОС п. Постоянный | реализация п. Постоянный |  |
| 2014 | 459,11 | 210,436 |  |
| 2015 | 608,77 | 198,197 |  |
| 2016 | 644,05 | 191,958 |  |
| 2017 | 545,53 | 204,5 |  |
| 2018 | 551,203 | 192,2 |  |
|  | поступление стоков на КОС п. Малиновка | реализация п. Малиновка |  |
| 2014 | 651,37 | 384,486 |  |
| 2015 | 634,75 | 384,164 |  |
| 2016 | 776,96 | 356,371 |  |
| 2017 | 766,0 | 312,1 |  |
| 2018 | 639,457 | 249,5 |  |
|  | поступление стоков на КОС | реализация КГО |  |
| 2014 | 5225,28 | 1496,339 |  |
| 2015 | 5707,84 | 1409,194 |  |
| 2016 | 5485,81 | 1372,263 |  |
| 2017 | 5378,63 | 1298,5 |  |
| 2018 | 5373,3 | 1189,0 |  |

Рис. 2 – График сравнения поступления стоков и реализации КОС г. Калтан

Рис.6 – График сравнения поступления стоков и реализации КОС п. Постоянный

Рис.7 – График сравнения поступления стоков и реализации КОС п. Малиновка

Рис.8 – График сравнения поступления стоков и реализации на КОС Калтанского городского округа

Выводы:

- Наряду с отсутствием тенденции снижения или повышения поступления сточных вод на очистные сооружения наблюдается ежегодный спад объемов реализации услуги водоотведения.

- Наблюдается большая разница между объемами реализации услуги водоотведения и объемом стоков, поступающих на очистные сооружения. Данная разница объясняется поступлением ливневых и грунтовых вод в систему водоотведения и составляет в среднем 78% от общего объема поступающих на очистные сооружения сточных вод.

2.5. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Анализ гидравлических режимов работы системы водоотведения Калтанского городского округа и отдельных элементов централизованной системы водоотведения выполнен по технологическим зонам водоотведения с использованием электронной модели системы водоотведения и фактических данных по расходам, предоставленным эксплуатирующей организацией. Электронная модель системы водоотведения городского округа создана на базе программных комплексов «ZuluDrain» (моделирование и расчет самотечных сетей канализации) и «ZuluHydro» (моделирование и расчет напорных сетей канализации), разработанных ООО «Политерм» (г. Санкт-Петербург).

В результате проведенных гидравлических расчетов магистральный канализационный коллектор по ул. Комсомольская г. Калтан не обладает достаточной пропускной способностью для обеспечения в полной мере приема и транспортировки расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки г. Калтан с соблюдением нормативных требований.

2.6. Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений.

По состоянию на 2018г. существующие очистные сооружения канализации г. Калтан работают с дефицитом мощности в 54,8%. Очистные сооружения п. Постоянный и п. Малиновка загружены на 36% и 70% соответственно. Таким образом, подключение в полном объеме новых потребителей к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации города невозможно.

3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения (годовое, среднесуточное)

Данные по перспективным потребителям (по наиболее вероятному сценарию) приняты на основании утвержденной «Корректировки генерального плана Муниципального образования «Калтанский городской округ».

Таблица 3.1 – Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод на очистные сооружения.

| Год | Фактическое и ожидаемое поступление стоков КОС г. Калтан |  | Фактическое и ожидаемое поступление стоков КОС п. Постоянный |  | Фактическое и ожидаемое поступление стоков КОС п. Малиновка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут |
| 2018 | 4182,6 | 11459 | 551,2 | 1510,1 | 639,4 | 1751,7 |
| 2020 | 4010,5 | 10987,7 | 553,5 | 1516,4 | 610,5 | 1672,6 |
| 2025 | 4120,5 | 11289,0 | 570,0 | 1561,6 | 640,2 | 1754,0 |
| 2030 | 3570,5 | 9782,2 | 610,1 | 1671,5 | 685,5 | 1878,1 |
| 2034 | 3220,0 | 8822,0 | 670,5 | 1837,0 | - | - |

Снижение объемов поступающих сточных вод планируется за счет разработки и проведения мероприятий по понижению уровня попадающих в систему канализации грунтовых вод, реализации мероприятий по реконструкции и модернизации сетей водоотведения, модернизации КОС г. Калтан.

3.2. Структура централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

По состоянию на 2019 г. в Калтанском городском округе сформировались три технологические зоны централизованной системы водоотведения, в которую входят система сбора и транспортировки сточных вод, канализационные насосные станции и очистные сооружения сточных вод.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном расходе сточных вод, с указанием требуемых объемов приема и очистки сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам действия сооружений, с разбивкой по годам.

Данные по перспективным потребителям (по наиболее вероятному сценарию) приняты на основании утвержденной «Корректировки генерального плана Муниципального образования «Калтанский городской округ».

Планируется небольшое увеличение объемов сточных вод, поступающих на очистные сооружения, за счет введения в эксплуатацию объектов перспективной жилой застройки, а так же строительства и ввода в эксплуатацию объектов индустриального парка, для которого планируется строительство отдельных очистных сооружений производительностью 1000м3/сут.

Увеличение стоков будет незаметно на фоне заметного снижения объемов поступающих сточных вод за счет разработки и проведения мероприятий по понижению уровня попадающих в систему канализации грунтовых вод, реализации мероприятий по реконструкции и модернизации сетей водоотведения, модернизации КОС г. Калтан.

Таблица 3.2– Требуемая мощность очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей с разбивкой по технологическим зонам водоотведения по сценарию № 1

| год | КОС г. Калтан |  |  | КОС п. Постоянный |  |  | КОС п. Малиновка |  |  | Проектируемые КОС индустриального парка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Требуемая производительность КОС, м3/сут | Проектная производительность КОС, м3/сут | Резерв/дефицит производительности КОС, % | Требуемая производительность КОС, м3/сут | Проектная производительность КОС, м3/сут | Резерв/дефицит производительности КОС, % | Требуемая производительность КОС, м3/сут | Проектная производительность КОС, м3/сут | Резерв/дефицит производительности КОС, % | Требуемая производительность КОС, м3/сут | Проектная производительность КОС, м3/сут | Резерв/дефицит производительности КОС, % |
| 2018 | 11459 | 7400 | -54,8 | 1510,1 | 4200 | +64,0 | 1751,7 | 2500 | +30,0 | - | - | - |
| 2020 | 10987,7 | 7400 | -48,5 | 1516,4 | 4200 | +63,9 | 1672,6 | 2500 | +33,1 | - | - | - |
| 2025 | 11289,0 | 7400 | - 52,5 | 1561,6 | 4200 | +62,8 | 1754,0 | 2500 | +29,8 | 680 | 1000 | +32,0 |
| 2030 | 9782,2 | 7400 | - 32,2 | 1671,5 | 4200 | +60,2 | 1878,1 | 2500 | +24,8 | 714 | 1000 | +28,6 |
| 2034 | 8822,0 | 7400 | - 19,2 | 1837,0 | 4200 | +56,3 | - | - | - | 737 | 1000 | +26,3 |

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов (в том числе линейных) централизованной системы водоотведения.

4.1. Различные сценарии развития системы водоотведения Калтанского городского округа.

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения городского округа разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижения негативного воздействия на окружающую среду путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения городского округа являются:

– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

– постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

– строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных территорий, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения;

– обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

– повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

– обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

–ликвидация выпусков неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты для улучшения экологической обстановки в целом.

В ходе разработки схемы водоснабжения и водоотведения городского округа до 2030 г. рассмотрены различные сценарии развития водоснабжения и водоотведения городского округа. Сценарии прорабатывались с учетом положений утвержденного генерального плана городского округа.

В целях реализации схемы водоотведения городского округа согласно сценарию №1 необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территориях существующей и перспективной застройки.

Сценарий №1 предполагает проведение следующих мероприятий.

г. Калтан

- Разработка предпроектного решения о необходимости строительства или реконструкции существующих КОС г. Калтан.

- Проведение мероприятий по реконструкции КОС.

- Проектирование и строительство очистных сооружений промышленных сточных вод (для объектов индустриального парка) производительностью 1,0 тыс. м3/сут. в г. Калтан.

– Проведение инженерно-геологических изысканий на территории Калтанского городского округа (для определения уровня и состава грунтовых вод).

- Разработка и проведение мероприятий на основе инженерно-геологических изысканий по понижению уровня грунтовых вод.

- Реконструкция и модернизация канализационных сетей г. Калтан.

- Автоматизация КНС г. Калтан.

- Установка прибора учета сточных вод на КНС г. Калтан.

- Реализация мероприятий по охране водных объектов от загрязнений.

п. Постоянный

– Автоматизация КНС п. Постоянный

– Реконструкция и модернизация канализационных сетей п. Постоянный.

- Реализация мероприятий по охране водных объектов от загрязнений.

п. Малиновка

- Проектирование и реализация мероприятий по отводу сточных вод от абонентов п. Малиновка на КОС г. Калтан

- Ликвидация очистных сооружений п. Малиновка.

– Автоматизация КНС «Угольная» п. Малиновка.

– Реализация мероприятий по охране водных объектов от загрязнений.

Сценарий №2 предполагает проведение следующих мероприятий.

г. Калтан

- Разработка предпроектного решения о необходимости строительства или реконструкции существующих КОС г. Калтан.

- Проведение мероприятий по реконструкции КОС.

- Проектирование и строительство очистных сооружений промышленных сточных вод (для объектов индустриального парка) производительностью 1,0 тыс. м3/сут. в г. Калтан.

– Проведение инженерно-геологических изысканий на территории Калтанского городского округа (для определения уровня и состава грунтовых вод).

- Разработка и проведение мероприятий на основе инженерно-геологических изысканий по понижению уровня грунтовых вод.

- Реконструкция и модернизация канализационных сетей г. Калтан.

- Автоматизация КНС г. Калтан.

- Установка прибора учета сточных вод на КНС г. Калтан.

- Реализация мероприятий по охране водных объектов от загрязнений.

п. Постоянный

– Автоматизация КНС п. Постоянный

– Реконструкция и модернизация канализационных сетей п. Постоянный.

- Реализация мероприятий по охране водных объектов от загрязнений.

п. Малиновка

-  Проектирование и строительство очистных сооружений п. Малиновка.

– Автоматизация КНС «Угольная» п. Малиновка.

– Реализация мероприятий по охране водных объектов от загрязнений

К внедрению предлагается сценарий №1, как наиболее обеспечивающий улучшение качества водоотведения потребителей городского округа и отражающий наиболее реалистичный вариант развития городского округа.

Мероприятия, предусмотренные настоящей схемой водоотведения, направлены на решение существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Калтанского городского округа.

Реконструкция очистных сооружений канализации г. Калтан требуется для восполнения имеющегося дефицита мощности существующих очистных сооружений и создания резерва мощности для подключения перспективных потребителей к централизованной системе бытовой канализации, а также для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с современными требованиями.

Мероприятия по реконструкции и строительству канализационных сетей необходимы для обеспечения в полной мере приема и транспортировки расчетных объемов сточных вод от районов существующей и перспективной застройки, а также повышения надежности системы канализации.

4.2. Описание мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

Таблица 4.1 - Необходимые мероприятия по охране водных объектов от загрязнений и засорения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Ориентировочный объем средств на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Калтан |  |  |  |
| 1. | Очистка и промывка контактных (вторичных) отстойников | 2021г., 2023г., 2025г, 2027г, 2029г, 2031г., 2033г., 2034г. | 560,0 |
| 2. | Проведение мониторинга (контроля) качества очищенных сточных вод, осадка сточных вод, реки. | 2020 – 2034г.г. | 1723,2 |
| 3. | Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы в месте выпуска сточных вод. | 2020 – 2034г.г. | 1723,2 |
| 4. | Разработка проекта санитарно-защитных зон КОС г. Калтан | 2020-2021 | 250,0 |
| 5. | Выполнение программы регулярных наблюдений за состоянием водного объекта (его морфологическими особенностями) и его водоохранной зоной в границах представленного в водопользование участка водного объекта). | 2020 | 250,0 |
| 6. | Получение Разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты | 2020г. | 120,0 |
| 7. | Получение решения о предоставлении водного объекта в пользование | 2020 г | 70,0 |
|  | ИТОГО: |  | 4696,4 |
| п. Постоянный |  |  |  |
| 1. | Очистка и промывка блока емкостей | 2021г., 2023г., 2025г., 2027г., 2029г., 2031г., 2033г., 2034г. | 560,0 |
| 2. | Проведение мониторинга (контроля) качества очищенных сточных вод, осадка сточных вод, реки. | 2020 – 2034г.г. | 1723,2 |
| 3. | Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы в месте выпуска сточных вод, реки. | 2020 – 2034г.г. | 1723,2 |
| 4. | Разработка проекта санитарно-защитных зон КОС п. Постоянный | 2020г.г. | 250,0 |
| 5. | Выполнение программы регулярных наблюдений за состоянием водного объекта (его морфологическими особенностями) и его водоохранной зоны в границах представленного в пользу в использовании участка водного объекта. | 2020г. | 250,0 |
| 6. | Получение Разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты | 2020г. | 120,0 |
| 7. | Получение решения о предоставлении водного объекта в пользование | 2020г. | 70,0 |
|  | ИТОГО: |  | 4696,4 |
| п. Малиновка |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга (контроля) качества очищенных сточных вод, осадка сточных вод, реки. | 2020 – 2034г.г. | 1723,2 |
| 2. | Очистка водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы в месте выпуска сточных вод. | 2020 – 2034г.г. | 1723,2 |
| 3. | Разработка проекта санитарно-защитных зон КОС п. Малиновка | 2020г. | 250,0 |
| 4. | Разработка проекта предельно-допустимых выбросов (Котельная КОС п. Малиновка и КНС ул. Угольная) | 2020г. | 115,0 |
| 5. | Разработка проекта нормативов образования отходов | 2020г. | 90,0 |
| 6. | Документ, подтверждающий класс опасности (на золу) | 2020г. | 20,0 |
| 7. | Получение Разрешения на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты | 2020г. | 120,0 |
| 8. | Выполнение программы регулярных наблюдений за состоянием водного объекта(его морфологическими особенностями) и его водоохранной зоны в границах представленного в пользу в использовании участка водного объекта. | 2020г. | 250,0 |
| 9. | Получение решения о предоставлении водного объекта в пользование | 2020г. | 70,0 |
|  | ИТОГО: |  | 4361,4 |
|  | ВСЕГО по КГО: |  | 13754,2 |

Таблица 4.2 - Необходимые мероприятия по строительству и  реконструкции сетей водоотведения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Протяженность, км | Срок реализации мероприятия | Ориентировочный объем средств на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Калтан |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция главного канализационного коллектора г. Калтан длина 2000м, диаметр 630мм | 2,0 | 2034г. | 45078,0 |
| 2. | Реконструкция напорного трубопровода от КНС до КОС г. Калтан Д = 400мм | 0,8 | 2034г. | 10000,0 |
|  | ИТОГО: | 2,8 |  | 55078,0 |
| п. Постоянный |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция главного самотечного коллектора Д = 500мм от ул. Дзержинского, 36 до КНС п. Постоянный | 1,425 | 2034г. | 25611,0 |
|  | Проектирование и реконструкция отводящего самотечного канализационного коллектора от КОС п. Постоянный до р. Кондома Д = 500мм | 0,644 | 2034г. | 7700,0 |
|  | ИТОГО: | 2,069 |  | 33311,0 |
| п. Малиновка |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и строительство напорного коллектора от КНС «Угольная до КОС п. Малиновка (ПЭ Д = 280мм) | 2 | 2026-2028г. | 19030,2 |
|  | Проектирование и строительство напорного коллектора от проектируемой КНС п. Малиновка до КОС г. Калтан | 16 | 2034г. | 80000,0 |
|  | ИТОГО: | 18 |  | 99030,2 |
|  | ВСЕГО по КГО: | 22,869 |  | 187419,2 |

Таблица 4.3 - Необходимые мероприятия по модернизации системы водоотведения.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Ориентировочный объем средств на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Калтан |  |  |  |
| 1. | Модернизация насосных агрегатов КНС г. Калтан | 2020г. | 3963,7 |
| 2. | Разработка предпроектного решения о строительстве новых КОС или реконструкции старых КОС г. Калтан | 2025г. | 1000,0 |
| 3. | Проектирование и строительство очистных сооружений промышленных сточных вод для объектов индустриального парка производительностью 1000м3/сут. | 2025г. – 2030г. | 154000,0 |
| 4. | Проведение инженерно-геологических изысканий для определения уровня и состава грунтовых вод | 2033г.-2034г. | 8000,0 |
|  | ИТОГО: |  | 166963,7 |
| п. Постоянный |  |  |  |
| 1. | Модернизация насосных агрегатов на КОС п. Постоянный | 2020г. | 2576,4 |
| 2. | Установка роторного компрессора на КОС п. Постоянный | 2021г. | 2285,8 |
| 3. | Проектирование и строительство усреднителя | 2034г. | 50000,0 |
| 4. | Ремонт блока емкостей для очистки сточных вод КОС п. Постоянный | 2034г. | 5150 |
|  | ИТОГО: |  | 60012,2 |
| п. Малиновка |  |  |  |
| 1. | Модернизация насосных агрегатов на КОС п. Малиновка | 2021г. | 2576,4 |
|  | ИТОГО: |  | 2576,4 |
|  | ВСЕГО по КГО: |  | 229552,3 |

4.3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации.

В соответствии с разработанным и принятым к внедрению сценарием № 1 в 2034г. планируется вывод из эксплуатации КОС п. Малиновка. Стоки от объектов абонентов п. Малиновка планируется отвести на КОС г. Калтан.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Настоящей схемой водоснабжения и водоотведения Калтанского городского округа на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2034 года предусмотрены мероприятия по строительству новых очистных сооружений канализации, реконструкции канализационных насосных станций.

В целях повышения надежности системы водоотведения, а также повышения энергетической эффективности и энергосбережения при реализации данных мероприятий предусмотрено внедрение систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоотведения.

4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения отображены в электронной модели настоящей схемы водоснабжения и водоотведения Калтанского городского округа на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2034 года с разбивкой по этапам развития и в Приложении 2.

Трассы выбраны с учетом обеспечения кратчайшего расстояния до приемника сточных вод; рельефа местности; искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория).

Выбор места расположения намечаемой площадки под строительство очистных сооружений канализации произведен в увязке с проектом планировки и застройки городского округа с учетом наивыгоднейших решений внешних коммуникаций.

Кроме того, при выборе площадки для строительства очистных сооружений учтено направление господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой застройке, и учтен тот факт, что площадка КОС, как правило, располагается ниже города по течению реки.

Очистные сооружения отделяются от границ застройки санитарно-защитными зонами (разрывами).

Трассы и места расположения площадок очистных сооружений подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

4.6. Границы и характеристики охранных зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо обеспечить соблюдение радиусов санитарно-защитных зон.

Границы зон санитарной охраны планируемых объектов централизованной системы водоотведения должны быть определены в ходе выполнения проектных работ.

Таблица 4.4 - Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений

| № п/п | Наименование сооружения | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях производительностью более 5 до 5 тыс. м3/сут. | 300 |
| 2 | Сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях производительностью более 0,2 до 5 тыс. м3/сут. | 150 |
| 3 | Насосные станции производительностью более 5 до 50 тыс. м3/сут. | 20 |
| 4 | Насосные станции производительностью более 0,2 до 5 тыс. м3/сут. | 20 |
| 5 | Насосные станции производительностью до 0,2 тыс. м3/сут. | 15 |

Примечание: санитарно-защитные зоны, указанные в таблице, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25% при наличии благоприятной розы ветров.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения (в том числе линейных).

В Калтанском городском округе запланировано строительство новых промышленных очистных сооружений в г. Калтан, реконструкция существующих КОС, реконструкция и строительство канализационных сетей и сооружений на них для подключения объектов перспективной застройки и переключения существующей и перспективной застройки в п. Малиновка на очистные сооружения в г. Калтан.

Эти мероприятия ликвидируют сброс недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты; повышают надежность системы водоотведения, чем уменьшают количество сточных вод, просочившихся в грунт в результате аварийных ситуаций на сетях, и как следствие, практически исключают негативное воздействие на окружающую среду и риск загрязнения подземных и поверхностных источников водоснабжения.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.

В процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях образуется несколько видов осадков, которые удаляются на соответствующие сооружения.

- Осадок из песколовок. Представляет собой средние и мелкодисперсные частицы минерального происхождения. Частицы за счет своей тяжести и за счет центробежной силы движения воды оседают в конусной части песколовки. Песок удаляется при помощи гидроэлеватора. Насос, установленный на контактных отстойниках, забирает из них воду и под давлением подает в гидроэлеватор песколовки, происходит завихрение воды вместе с песком и отсасывается через форсунку в верхнюю трубу и подается на песковые площадки где происходит его обезвоживание и высушивание.

- Осадок из первичных отстойников. Представляет собой студенистую суспензию серого или светло-коричневого цвета и имеет органическое происхождение. На КОС г. Калтан осадок из осветлителя перепускается в перегниватель, где происходит его сбраживание в анаэробных условиях. На КОС п. Постоянный осадок подается в минерализаторы, где происходит его дальнейшее созревание. Созревший осадок из первичных отстойников, осветлителей-перегнивателей подается самотеком на иловые площадки для его обезвоживания и высушивания.

- Осадок из вторичных отстойников представляет собой активный ил, выносимый из аэротенков или биофильтров. Часть его подается обратно в аэротенки, часть – в минерализаторы (КОС п. Постоянный), либо в «голову» очистных сооружений (КОС г. Калтан), либо поступает самотеком на иловые площадки (КОС п. Малиновка).

Высушенный осадок подлежит вывозу с очистных сооружений.

При проектировании новых очистных сооружений и реконструкции существующих КОС будут рассмотрены и применены современные, более эффективные методы утилизации осадков.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

В ходе разработки схемы водоотведения до 2034 г. рассмотрены различные сценарии развития системы водоотведения городского округа. Сценарии прорабатывались с учетом положений утвержденного генерального плана Калтанского городского округа.

В настоящее время предлагается к внедрению сценарий №1, как наиболее обеспечивающий улучшение качества водоотведения потребителей Калтанского городского округа и отражающий наиболее реальный вариант развития городского округа.

Предлагаемые мероприятия структурированы по этапам реализации таким образом, что возможно при ежегодной корректировке схемы водоотведения, учитывая реальные показатели финансирования и изменения конъюнктуры (стоимость электричества, возможное привлечение инвестиций со стороны, кризисные явления), изменять сроки их выполнения и содержание без ущерба для уже как реализованных этапов, так и перспективных.

Величина капитальных вложений, требуемая для реализации предложенных решений, определена в ценах 2014 г., а также для каждого из годов до 2034 г. на основании смет объектов (мероприятий)-аналогов.

Реализация мероприятий программы предполагается за счет бюджетных средств, средств предприятия, полученных в виде платы за подключение, и за счет внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан). Финансовые потребности на период 2020-2034 гг. ввиду неопределенности с законодательной базой на этот период могут быть уточнены при ежегодной корректировке схемы водоотведения.

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с ее проведением. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательные работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы.

Таблица 6.1 – Необходимые инвестиции в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения Калтанского городского округа с перспективой до 2034г.

|  | Капитальные вложения, тыс.руб. |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по охране водных объектов от загрязнений и засорения | Мероприятия по строительству и реконструкции сетей водоотведения | Мероприятия по модернизации системы водоотведения |  |
| 2020г. | 2859,28 |  | 6540,1 | 9399,38 |
| 2021г. | 954,28 |  | 4862,2 | 5816,48 |
| 2022г. | 689,28 |  |  | 689,28 |
| 2023г. | 829,28 |  |  | 829,28 |
| 2024г. | 689,28 |  |  | 689,28 |
| 2025г. | 829,28 |  | 26667 | 27496,28 |
| 2026г. | 689,28 | 6343,4 | 25667 | 32699,68 |
| 2027г. | 829,28 | 6343,4 | 25667 | 32839,68 |
| 2028г. | 689,28 | 6343,4 | 25667 | 32699,68 |
| 2029г. | 829,28 |  | 25667 | 26496,28 |
| 2030г. | 689,28 |  | 25665 | 26354,28 |
| 2031г. | 829,28 |  |  | 829,28 |
| 2032г. | 689,28 |  |  | 689,28 |
| 2033г. | 829,28 |  | 4000 | 4829,28 |
| 2034г. | 829,28 | 168389 | 59150 | 228368,28 |
| ВСЕГО: | 13754,2 | 187419,2 | 229552,3 | 430725,7 |

Приложение 1

Схема канализационных сетей

г. Калтан по состоянию на 2018г.

Схема канализационных сетей

п. Постоянный по состоянию на 2018г.

Схема канализационных сетей

п. Малиновка по состоянию на 2018г.

Приложение 2

Схема канализационных сетей

г. Калтан по состоянию на 2034г.

трубопроводы водоотведения

Схема канализационных сетей

п. Постоянный по состоянию на 2034г.

трубопроводы водоотведения

реконструкция напорных сетей к 2034г.

Схема канализационных сетей

п. Малиновка по состоянию на 2034г.

Приложение 3

Продольный профиль канализационного коллектора по ул. Комсомольская г. Калтан по состоянию на 2018 г.

Приложение 4

Приложение №_

к договору №__ от_____________

СМЕТА

на инженерно-гидрогеологические изыскания

Наименование объекта изысканий: «Проект водопонижения Калтанского городского округа по территориям: г. Калтан - S 174га; п. Постоянный - S 27га; п. Малиновка - S 20га».

Заказчик: ООО «ТЭС»

Исполнитель:  ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»

Сметный расчёт составлен по Справочнику базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, 99г. (СГЭ-99), геофизические работы – СЦИР-82.

| № п/п | Наименование работ и затрат |  | Ед. измер. | Кол-во | Обоснование стоимости | Расчёт стоимости | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Полевые работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Планово-высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками св.100 до 200м, II кат. сложности |  | выр. | 22 | СГЭ-99 т. 93, §3 | 14,4х1,15х22 | 0,364 |
| 2 | Механическое ударно-канатное бурение 22-х скважин глубиной до 20м 168мм в грунтах по категориям: |  |  |  | СГЭ-99 т.19, §2 |  |  |
|  | I категории |  | 1м | 300 |  | 19,7х1,15х300 | 6,797 |
|  | V категории |  | 1м | 70 |  | 64,8х1,15х70 | 5,216 |
|  | VII категории |  | 1м | 50 |  | 255,6х1,15х45 | 13,227 |
| 3 | Крепление скважин при бурении 168 мм |  | 1м | 420 | СГЭ-99 т.20, §9 | 5,5х1,15х420 | 2,356 |
| 4 | Откачка воды из одиночной скважины продолжительностью 3 смены |  | откачка | 9 | СГЭ-99 т.34, §8 | 1072х1,15х9 | 11,095 |
| 5 | Экспресс-откачка воды из одиночной скважины |  | 1 откачка | 13 | СГЭ-99 т.34, §14 | 743х1,15х13 | 11,108 |
| 6 | Изготовление фильтра мм при трехкратном использовании |  | 1м фильтра | 13 | СГЭ-99 т.42, §2 | 16,1х1,15х13 | 0,241 |
| 7 | Установка и извлечение фильтровой колонны мм |  | 1м фильт. колонны | 35 | СГЭ-99 т.42, §5 | 41,8х1,15х35 | 1,682 |
| 8 | Обсыпка фильтров гравийно-песчаной смесью |  | 1 откачка | 13 | СГЭ-99 т.34, прим.5 | 305х1,15х13 | 4,560 |
| 9 | Итого полевых работ: |  |  |  |  |  | 56,646 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Внутренний транспорт |  | % | 3,75 | СГЭ-99 т.4, §1 | 0,0375 от п.9 | 2,124 |
| 11 | Внешний транспорт |  | % | 14 | СГЭ-99 т.5, §1 | 0,14 от пп. 9-10 | 8,228 |
| 12 | Организация и ликвидация работ |  | % | 6 | СГЭ-99 об. указ. п. 13 | 0,06 от пп. 9-10 | 3,526 |
| 13 | Итого прочих расходов: |  |  |  |  |  | 13,878 |
| Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Консистенция глинистых грунтов при нарушенной структуре |  | образец | 30 | СГЭ-99 т.63, §3 | 18,2х1,15х30 | 0,628 |
| 15 | Гранулометрический анализ крупнообломочного грунта |  | образец | 18 | СГЭ-99 т.76, §14 | 7,0х1,15х18 | 0,145 |
| 16 | Гранулометрический анализ песка |  | образец | 12 | СГЭ-99 т.64, §11 | 13,7х1,15х12 | 0,189 |
| 17 | Стандартный анализ воды с определением углекислоты агрессивной |  | проба | 22 | СГЭ-99 т.73, §2+ т.72, §64 | (67,3+5,5)х1,15х22 | 1,842 |
| 18 | Итого лабораторных работ |  |  |  |  |  | 2,804 |
| Камеральные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Обработка материалов буровых работ при III кат. сложности инженерно-геологических условий |  | м | 420 | СГЭ-99 т.82, §1 | 9,4х1,15х420 | 4,540 |
| 20 | Обработка одиночной откачки |  | опыт | 22 | СГЭ-99 т.84, §2 | 336х1,15х22 | 8,501 |
| 21 | Обработка отдельных определений физико-механических свойств глинистых грунтов |  | % | 20 | СГЭ-99 т.86, §1 | 20% от п. 14 | 0,126 |
| 22 | Обработка гранулометрического состава грунтов, химического анализа воды |  | % | 15 | СГЭ-99 т.86, §2,5 | 0,15 от п.п. 15-17 | 0,326 |
| 23 | Составление технического отчёта |  | % | 22 | СГЭ-99 т.87, §2 | 22% от п.п. 19-22 | 2,699 |
| 24 | Составление программы |  | прогр. | 1 | СГЭ-99 т.81, §1 | 500х1,15х1,4х1 | 0,805 |
| 25 | Итого камеральных работ |  |  |  |  |  | 16,997 |
| 26 | Итого по смете в ценах на 01.01.91г. |  |  |  |  |  | 90,325 |
| 27 | Итого с учетом коэффициента 42,91 |  |  |  |  | 42,91 х п.26 | 3875,846 |
| 28 | НДС не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Трубы Ø 114мм = 35м (0,5т) |  | т | 1 | счет | 55000х0,5 | 27,500 | счет | 55000х0,12 | 6,600 |
| 30 | Итого по смете |  |  |  |  |  | 3903,346 |
| Коэффициенты: |  | 1,15 - т. 3 §5 - районный коэффициент к итогу сметной стоимости; 42,91 - коэффициент удорожания стоимости изыскательских работ на I квартал 2015г. (Письмо Минстроя России № 3691-ЛС/08 от 12.02.2015г.) |  |  |  |  |  |

Итого по смете: 3 903 346,00 (Три миллиона девятьсот три тысячи триста сорок шесть рублей 00 копеек)